- Федеральное агентство

- по техническому регулированию и метрологии

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р 53782-2010 (версия от 17.03.2014 г.) |
| --- | --- | --- |

- Лифты

Правила и методы оценки соответствия

лифтов при вводе в эксплуатацию

- Издание официальное

- Москва

Стандартинформ

2010

- Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 - ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации − ГОСТ 1.0 − 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

- Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ», Техническим комитетом по стандартизации ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов»

2 ВНЕСЕН ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ», Техническим комитетом по стандартизации ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от  31 марта 2010 г. № 43-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента «О безопасности лифтов» таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок  −  в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

- ©  Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

- Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки………………………………………………………..…… |  |
| 3 Термины и определения………………………………………………..…….…... |  |
| 4 Общие положения………………….…………………..…………………………. |  |
| 5 Правила оценки соответствия лифтов ………………………………………….. |  |
| 6 Методы оценки соответствия лифтов…………… ……………………………... |  |
| 7 Условия проведения испытаний и измерений ……………………..…………... |  |
| 8 Требования к средствам испытаний и измерений ………………………..…… |  |
| 9 Порядок подготовки к проведению полного технического освидетельствования лифтов…………………………………………………….. |  |
| 10 Порядок проведения полного технического освидетельствования лифтов... |  |
| 11 Состав электроизмерительных работ при испытаниях и измерениях………. |  |
| 12 Правила обработки результатов оценки соответствия лифтов...…………….. |  |
| 13 Требования техники безопасности при проведении испытаний и измерений…………………………………………………………………………… |  |
| Приложение А (рекомендуемое) Акт полного технического освидетельствования лифта …….............................................................................. Приложение Б (рекомендуемое) Акт выявленных несоответствий лифта …… |  |
| Приложение В (обязательное) Методы проведения проверок, измерений и испытаний………………… |  |
| Приложение Г (рекомендуемое) Протокол проверки функционирования лифта……………………………………………………………………………….. |  |
| Приложение Д (рекомендуемое) Перечень документов, предоставляемых в орган по сертификации для регистрации декларации о соответствии…………. |  |
| Приложение Ж (рекомендуемое) Протокол исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта…….………. Приложение Ж (обязательное) Требования к лифту, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011стандартами, контролируемые при проведении технического освидетельствования |  |
| Приложение И (рекомендуемое) Протокол проверки технической документации на лифт…………….. ……………………………………………… Приложение И (обязательное) Требования к технической документации, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011стандартами, контролируемые при проведении технического освидетельствования |  |
| Приложение К (рекомендуемое) Содержание проектной документации на установку (модернизацию) лифта |  |
| Приложение Л (рекомендуемое) Акт выполнения корректирующих мероприятий |  |

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 782 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов».

Настоящий стандарт устанавливает правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию, порядок подготовки и проведения декларирования соответствия и полного технического освидетельствования лифтов, требования к условиям проведения испытаний и измерений,  правила обработки результатов испытаний и измерений, требования техники безопасности при проведении испытаний и измерений.

Настоящий стандарт содержит указания о применении требований, установленных в техническом регламенте «О безопасности лифтов» взамен требований, установленных в ПБ 10-558-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов», разделы 10,11.

Изменение 2 в настоящий стандарт внесено  в связи с принятием технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (далее –ТР ТС 011/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824 (далее по тексту - ТР ТС 011/2011).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лифты

Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию

Lifts.

Rules and methods of the appraisement of lifts

conformity before putting in service

Дата введения 14 октября 2010 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт применяется при обязательном подтверждении (декларировании) соответствия лифтов требованиям технического регламента «О безопасности лифтов» при вводе в эксплуатацию нового или модернизированного лифта.

Настоящий стандарт применяется при оценке соответствия в форме декларирования соответствия требованиям ТР ТС 011/2011 смонтированного или модернизированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию.

Настоящий стандарт распространяется на оценку соответствия:

- лифтов, вводимых в эксплуатацию после вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов ТР ТС 011/2011, имеющих сертификат соответствия требованиям технического регламента о безопасности лифтов ТР ТС 011/2011;

- лифтов, вводимых в эксплуатацию после вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов ТР ТС 011/2011, и изготовленных в период действия сертификатов соответствия, выданных до вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов ТР ТС 011/2011;

- лифтов, вводимых в эксплуатацию после вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов ТР ТС 011/2011, после выполнения модернизации.

____________________________________________________________________

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 16504–81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения

ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных

ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности

ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005)  Лифты  пассажирские.   Требования вандалозащищенности

ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2009) Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска

ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1/2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

ГОСТ Р 54999-2012 (ЕН 13015:2001) Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по техническому регламенту о безопасности лифтов ТР ТС 011/2011, ГОСТ 16504 и ГОСТ Р  53780, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 применимые требования безопасности: Обязательные для выполнения требования технического регламента о безопасности лифтов ТР ТС 011/2011, применяемые с учетом назначения лифта и условий его эксплуатации.

3.2 назначение лифта: Указываемое в паспорте назначение лифта (например: грузовой, пассажирский и др.) с учетом специальных требований безопасности, установленных пунктами 8 – 11 технического регламента «О безопасности лифтов» 2-5 Приложения 1 ТР ТС 011/2011 (например: пассажирский, предназначенный для транспортировки пожарных во время пожара и др.).

3.3 рабочая скорость: Фактическая скорость движения кабины лифта, которая может отличаться от номинальной в пределах 15%.

3.4 монтажная организация: Специализированная организация, осуществляющая монтаж или модернизацию лифта квалифицированным персоналом по монтажу лифтов, в соответствии с документацией по монтажу и проектной документацией по установке лифта, а также принимающая декларацию о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011.

3.5 владелец лифта: Юридическое или физическое лицо, имеющее законное право на распоряжение собственностью здания (сооружения), его части, в котором расположен лифт, либо право на распоряжение непосредственно лифтом и осуществляющее эксплуатацию лифта или занимающееся организацией его эксплуатации.

3.6 данные испытаний: Регистрируемые при испытаниях значения характеристик свойств объекта и (или) условий испытаний, наработок, а также других параметров, являющихся исходными для последующей обработки.

[ГОСТ 16504-81]

3.7 результат испытаний: Оценка характеристик свойств объекта, установления соответствия объекта заданным требованиям по данным испытаний, результаты анализа качества функционирования объекта в процессе испытаний.

[ГОСТ 16504-81]

3.8 технический контроль: Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям.

[ГОСТ 16504-81]

3.9 измерительный контроль: Контроль, осуществляемый с применением средств измерений.

[ГОСТ 16504-81]

3.10 визуальный контроль: Органолептический контроль, осуществляемый органами зрения.

[ГОСТ 16504-81]

4 Общие положения

4.1 Подтверждение соответствия при вводе лифта в эксплуатацию осуществляют в соответствии с разделом 16 технического регламента «О безопасности лифтов» в форме декларирования соответствия лифта, смонтированного на объекте эксплуатации по схеме 1Д, указанной в приложении №3 технического регламента «О безопасности лифтов».

Подтверждение соответствия смонтированного (модернизированного) на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию требованиям ТР ТС 011/2011 осуществляется в форме декларирования соответствия лифта по схеме 4д, указанной в приложении №3 ТР ТС 011/2011 .

4.2 Декларирование соответствия лифта осуществляет специализированная лифтовая организация, выполнившая монтаж или модернизацию (далее - специализированная лифтовая организация), на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны - аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

Декларирование соответствия лифта осуществляет монтажная организация, на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны - аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

В качестве собственных доказательств используют протокол проверки функционирования лифта, проведенной специализированной лифтовой организацией монтажной организацией после окончания монтажа (модернизации) лифта, а также паспорт и монтажный чертеж смонтированного (модернизированного) лифта, проектную документацию на установку (модернизацию) лифта, анализ риска, в случае применения технических решений, отличающихся от регламентируемых взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами.

Монтажный чертеж лифта содержит сведения и размеры, необходимые для проверки соответствия установки лифта требованиям технического регламента «О безопасности лифтов» ТР ТС 011/2011. На чертеже указывают виды и разрезы (с размерами), в том числе шахты, машинного и блочного помещений, дающие представление о расположении и взаимной связи составных частей лифта, а также нагрузки от лифта на строительную часть здания (сооружения).

В качестве доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), используют «Акт полного технического освидетельствования лифта» (см. приложение А), содержащий положительные результаты исследований (испытаний) и измерений  и протоколы, оформленные по результатам проверок, испытаний и измерений.

4.3 Оценку соответствия лифта требованиям безопасности, установленным в техническом регламенте «О безопасности лифтов», допускается осуществлять на основании подтверждения их соответствия национальным стандартам и сводам правил, утвержденных в установленном порядке: ГОСТ Р 51631, ГОСТ Р 52382, ГОСТ Р 52624, ГОСТ Р 53780.

Оценку соответствия лифта требованиям безопасности, установленным в ТР ТС 011/2011, осуществляют на основании подтверждения их соответствия требованиям взаимосвязанных с ТР ТС 011/2011стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 011/2011.

Применение на добровольной основе вышеуказанных стандартов и сводов правил является достаточным условием соблюдения технического регламента «О безопасности лифтов».

Выполнение на добровольной основе требований взаимосвязанных с ТР ТС 011/2011 стандартов свидетельствует о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011.

При применении технических решений, отличающихся от регламентируемых национальными взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами, должен быть выполнен анализ риска этих технических решений в соответствии с ГОСТ Р 53387 (ИСО/ТС 14798), дополненный в необходимых случаях расчетами, чертежами и результатами испытаний, подтверждающими безопасность этого технического решения и его соответствия требованиям технического регламента «О безопасности лифтов» соответствие требованиям ТР ТС 011/2011.

Оценку соответствия лифтов выпущенных  на основании действующих сертификатов соответствия, выданных до вступления в силу технического регламента «О безопасности лифтов» допускается осуществлять на соответствие требованиям нормативных документов, указанных в этих сертификатах соответствия, в части не противоречащей требованиям технического регламента.

4.4 Испытательная лаборатория (центр), в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня проведения оценки соответствия, направляет сведения о результатах проведенных проверок, испытаний и измерений смонтированного (модернизированного) на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию (в бумажном или электронном виде)  в аналитический центр лифтовой отрасли для ведения реестра с целью обобщения данных, анализа информации и последующей выработки мер по безопасной эксплуатации лифтов.

Сведения должны содержать:

- адрес объекта установки лифта;

- идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта;

-  наименование монтажной организации или заказчика;

- дату записи в паспорте лифта о результатах проверок, испытаний и измерений, а также фамилию и инициалы специалиста проводившего испытания;

-  назначение, номинальную грузоподъемность, номинальную скорость, число остановок,  наименование изготовителя лифта.

5 Правила оценки соответствия лифтов

5.1 Специализированная лифтовая организация проводит проверку функционирования лифта и подает заявку о готовности лифта к  проведению полного технического освидетельствования в аккредитованную испытательную лабораторию (центр), в которой указывает:

Для проведения оценки соответствия лифта в форме технического освидетельствования заявитель обращается в испытательную лабораторию (центр), область аккредитации которой включает проверки, испытания и измерения лифтов перед вводом в эксплуатацию, и сообщает ей следующие сведения:

- наименование и местонахождение специализированной лифтовой организации заявителя;

- адрес объекта установки лифта;

- сведения о готовности лифта к проведению испытаний и измерений, в том числе о проверке функционирования лифта;

- сведения об изготовителе;

- назначение, грузоподъемность, скорость, число остановок, высоту подъема лифта и идентификационный (заводской или, при его отсутствии, регистрационный) номер;

- сведения о наличии паспорта и монтажного чертежа лифта.

5.2 Оценку соответствия в форме полного технического освидетельствования лифта осуществляют на основании договора между аккредитованной в установленном порядке испытательной лабораторией (центром) (третья сторона) и заявителем (владельцем, управляющей компанией, заказчиком, специализированной лифтовой организацией, генеральным подрядчиком и др.).

5.3 Полное техническое освидетельствование лифта проводят специалисты аккредитованной испытательной лаборатории (центра)  с участием представителей организации, выполнившей монтаж или модернизацию лифта монтажной организации, и (при необходимости) в присутствии представителя организации, выполнившей строительные работы, связанные с монтажом (модернизацией)  лифта.

Заявитель обеспечивает организацию проведения оценки соответствия, в том числе доступ специалистов аккредитованной испытательной лаборатории (центра) на объект установки лифта.

Управление лифтом, переключения и иные операции на лифте, необходимые для проведения проверок, испытаний и измерений, осуществляет персонал специализированной лифтовой организации монтажной организации.

5.4 При полном техническом освидетельствовании лифта осуществляют:

- идентификацию смонтированного лифта действующему сертификату соответствия;

- идентификацию смонтированного лифта сертификату соответствия, действующему в период изготовления лифта;

- технический контроль смонтированного  (модернизированного) лифта требованиям безопасности, установленным в приложении 1 к ТР ТС 011/2011, или требованиям взаимосвязанных с  ТР ТС 011/2011 стандартов.

- проверку соответствия установки оборудования  лифта документации по монтажу (модернизации);

- технический контроль установки оборудования смонтированного лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение);

- технический контроль установки оборудования модернизированного лифта проектной документации на модернизацию;

- проверку выполнения рекомендаций по модернизации лифта, указанных в заключении по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы;

- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

- визуальный осмотр контроль, испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования  и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-  испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;

- испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;

- проверку наличия комплекта технической документации, поставляемой с лифтом.

- проверку технической документации, указанной в Приложении И.

5.5 В случае если при полном техническом освидетельствовании выявлены не соответствия лифта требованиям национальных стандартов и сводов правил, специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) оформляет «Акт выявленных несоответствий лифта» (см. приложение Б) и передает его представителю специализированной лифтовой организации, выполнившей монтаж (модернизацию) лифта.

В случае выявления при техническом освидетельствовании дефектов, несоответствий, неисправностей, а также невыполнения контролируемых требований к лифту и технической документации, установленных взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011стандартами, специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра)  оформляет Акт выявленных несоответствий лифта по форме, указанной в приложении Б, с указанием размеров, расстояний, зазоров, величин несоответствующих установленным требованиям.

5.6 После устранения выявленных несоответствий специализированная лифтовая организация обращается в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) для проведения проверки лифта, при которой проверяют устранение ранее выявленных несоответствий. Срок проведения повторной поверки не должен превышать 30 дней со дня проведения полного технического освидетельствования. При несоблюдении указанного срока лифт подвергают освидетельствованию в объеме полного технического освидетельствования.

Монтажная организация, до принятия декларации о соответствии, устраняет дефекты, несоответствия, неисправности, указанные в акте выявленных несоответствий лифта, и оформляет акт выполнения корректирующих мероприятий по форме, указанной в Приложении Л.

5.7 Результаты полного технического освидетельствования специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) записывает в паспорт лифта и оформляет актом, который оригинал которого передается специализированной лифтовой организации монтажной организации. Акт полного технического освидетельствования хранят с паспортом в течение всего срока эксплуатации лифта. При положительных результатах полного технического освидетельствования специализированная лифтовая организация и при условии выполнения корректирующих мероприятий по устранению дефектов, несоответствий, неисправностей, указанных в акте выявленных несоответствий лифта, монтажная организация оформляет принимает декларацию о соответствии лифта требованиям технического регламента.

Декларация о соответствии подлежит регистрации в органе по сертификации, аккредитованном в установленном порядке. Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в орган по сертификации заявление  и документы, указанные в приложении Д.

Один экземпляр оригинала декларации о соответствии прилагают к паспорту лифта и хранят в течение назначенного срока службы лифта.

5.8 Владелец лифта до ввода лифта в эксплуатацию обеспечивает выполнение требований, установленных пунктом 12 технического регламента «О безопасности лифтов». Специалист специализированной лифтовой организации, осуществляющей техническое обслуживание, по распоряжению владельца вводит лифт в эксплуатацию и вносит в паспорт лифта соответствующую запись.

6 Методы оценки соответствия лифтов

6.1 Для оценки соответствия лифтов применимым требованиям безопасности  технического регламента «О безопасности лифтов при полном техническом освидетельствовании применяют методы, указанные в приложении В с учетом 4.3.

Для оценки соответствия лифтов применимым требованиям безопасности  ТР ТС 011/2011 применяют методы, указанные в приложении В.

При испытаниях и техническом контроле используют следующие виды контроля:

а) визуальный контроль;

б) измерительный контроль.

При измерительном контроле используют метод прямых измерений.

7 Условия проведения испытаний и измерений

7.1 Испытания и измерения проводят при показателях среды в помещениях (шахте, машинном, блочном помещениях), в том числе температуре и относительной влажности воздуха, влажности, находящихся в пределах, установленных в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации лифта.

7.2 Испытания и измерения прекращают или приостанавливают при возникновении аварийной ситуации, угрожающей безопасности лиц, участвующих в испытаниях и измерениях.

Продолжение испытаний и измерений допускается только после устранения причин, вызвавших их прекращение или приостановку.

8 Требования к средствам испытаний и измерений

Средства испытаний и измерений, подлежащие аттестации, должны быть аттестованы и иметь действующие документы (аттестаты, свидетельства, протоколы), подтверждающие их аттестацию и поверку.

При проведении проверок, испытаний и измерений должны использоваться средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку.

9 Порядок подготовки к проведению полного технического освидетельствования лифтов

9.1 Специализированная лифтовая организация Монтажная организация обеспечивает подготовку лифта к проведению испытаний и измерений, которая включает в себя проверку функционирования лифта во всех режимах работы, предусмотренных технической документацией руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя, оформляет протокол проверки функционирования лифта, в котором отражает результаты проверки, информацию о соответствии монтажа (модернизации)  лифта указаниям по сборке, наладке, регулированию, содержащимся в документации по монтажу (модернизации), поставленной с оборудованием лифта, а также вносит в паспорт лифта запись о монтаже (модернизации) с указанием сведений о специализированной лифтовой организации, выполнившей монтаж (модернизацию) монтажной организации, и дате окончания монтажа (модернизации) лифта. Форма протокола проверки функционирования лифта приведена в приложении Г.

9.2  Специализированная лифтовая организация подготавливает техническую документацию (паспорт, монтажный чертеж), входящую в состав собственных доказательств соответствия лифта.

10 Порядок проведения полного технического освидетельствования лифтов

10.1 Специалисты аккредитованной испытательной лаборатории (центра) непосредственно перед проведением полного технического освидетельствования должны ознакомиться с протоколом проверки функционирования лифта.

10.2 При полном техническом освидетельствовании лифта проводят проверки, испытания и измерения с учетом назначения лифта, а также с учетом его конструкции (электрический, гидравлический).

11 Состав электроизмерительных работ при испытаниях и измерениях

11.1 Электроизмерительные работы включают в себя:

-     визуальный осмотр контроль электрооборудования лифта;

- измерение сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования лифта;

-     проверку наличия цепи заземления (зануления);

-  проверку срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S).

11.2 При электроизмерительных работах проводят:

- визуальный осмотр контроль составных элементов электрооборудования лифта. При этом  проводят проверку состояния электрооборудования и его соответствия паспортным данным и 5.5.5 ГОСТ Р 53780;

- испытание силовых, вторичных, осветительных цепей электропроводок, цепей безопасности  а также цепей управления  напряжением свыше 50 В переменного тока, не содержащих устройств микроэлектроники. Испытание проводят мегаомметром  с рабочим напряжением не менее 1000 В. Испытание электрических цепей лифтов допускается проводить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При этом сопротивление изоляции проводов, кабелей должно быть не менее 1,0 МОм, а сопротивление изоляции обмоток электродвигателей должно быть не менее 0,5 МОм;

- проверку наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки путем измерения переходного сопротивления контактов. При этом переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом;

- проверку согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников посредством измерения тока однофазного короткого замыкания для каждой из фаз. При этом ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:

а) 3- кратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя;

б) 3- кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой;

в) 3- кратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой;

г) 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки).

11.3 Результаты электроизмерительных работ отражают в протоколах, которые хранят не менее 1 года с паспортом лифта. Копию протокола хранят в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Допускается хранение копии протокола в электронном виде.

12 Правила обработки результатов оценки соответствия лифтов

12.1 Результаты оценки соответствия документируют  протоколами, подписывают  специалисты аккредитованной испытательной лаборатории (центра) и указывают  в акте полного технического освидетельствования.

Копии протоколов хранят  в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) не менее одного года. Допускается хранение копий протоколов в электронном виде.

Результаты проверок, испытаний и измерений оформляют протоколом проверок, испытаний и измерений при техническом освидетельствовании лифта.

Протокол должен содержать:

- наименование, адрес испытательной лаборатории (центра), номер аттестата аккредитации;

- уникальный номер протокола;

- наименование протокола;

- дату проведения проверок, испытаний и измерений;

- фамилию и инициалы специалиста, проводившего проверки, испытания и измерения;

- место проведения проверок, испытаний и измерений (адрес установки лифта);

- идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта;

- указание на национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений (ГОСТ Р 53782);

- условия окружающей среды (температура воздуха, относительная влажность воздуха), при которой проводились испытания;

- сведения об использованных средствах измерений, с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения поверки, номера свидетельства о поверке и наименования организации, выполнившей поверку;

- сведения о лифте, содержащие назначение лифта, год изготовления,  наименование изготовителя лифта, номинальную грузоподъемность, скорость лифта, число остановок лифта, высоту подъема, тип привода лифта, тип привода дверей;

- требования к лифту, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами, контролируемые при проведении технического освидетельствования, с указанием номера пункта и обозначения стандарта (см. приложение Ж);

- требования к технической документации, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами, контролируемые при проведении технического освидетельствования, с указанием номера пункта и обозначения стандарта или нормативного документа (см. приложение И);

- результаты проверок требований к лифту;

- результаты проверок требований к технической документации;

- результаты испытаний по В.2.5.1 - В.2.5.3, В.3

- данные испытаний:

а) величину  среднего ускорения (замедления) при посадке кабины на буфер по В.2.5.3;

б) величину среднего ускорения (замедления) кабины лифта при экстренном торможении по В.3.1;

в) величину среднего ускорения (замедления) кабины лифта при срабатывании разрывного клапана гидравлического лифта по В.3.5;

г) величину рабочей скорости кабины;

д) величину скорости срабатывания ограничителя скорости;

е) величину освещенности кабины на аппаратах управления;

ж) величину освещенности кабины на уровне пола;

и) высоту в свету проема двери шахты и двери кабины лифта, допускающего транспортирование людей;

к) внутренние размеры купе кабины (ширину, глубину, высоту);

Результаты проверки требований к лифту и к технической документации лифта, оформляют в следующем порядке:

- при выполнении требования в протоколе ставится символ «+»;

- при невыполнении требования, при наличии дефектов, неисправностей, несоответствий  в протоколе ставиться символ «-».  При этом в акте выявленных несоответствий лифта отражают конкретные дефекты, несоответствия, неисправности, с указанием размеров, расстояний, зазоров, величин несоответствующих установленным требованиям;

- в случае, когда требование неприменимо для конкретного лифта, в протоколе ставиться символ «н».

Данные испытаний в протоколе оформляют с указанием величины и единицы измерения.

Результаты электроизмерительных работ отражают в протоколе испытаний электрооборудования лифта.

Протокол должен содержать:

- наименование, адрес испытательной лаборатории (центра), номер аттестата аккредитации;

- уникальный номер протокола;

- наименование протокола;

- дату проведения проверок, испытаний и измерений;

- фамилию и инициалы специалиста, проводившего проверки, испытания и измерения;

- место проведения проверок, испытаний и измерений (адрес установки лифта);

- идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта;

- указание на национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений (ГОСТ Р 53782);

- условия окружающей среды (температура воздуха, относительная влажность воздуха), при которой проводились испытания;

- сведения об использованных средствах измерений, с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения поверки, номера свидетельства о поверке и наименования организации, выполнившей поверку;

- сведения о лифте, содержащие назначение лифта, год изготовления и изготовителя лифта, номинальную грузоподъемность и скорость лифта, число остановок лифта, высоту подъема, тип привода лифта и тип привода дверей;

- данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта, согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока, а также результаты визуального контроля электрооборудования лифта.

Каждая страница протоколов должна быть пронумерована.

Протоколы подписывают и заверяют штампом специалисты испытательной лаборатории (центра), проводившие проверки, испытания и измерения.

12.2 На основании положительных результатов оценки соответствия аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет и передает специализированной лифтовой организации акт полного технического освидетельствования лифта.

Испытательная лаборатория (центр) хранит копии (второй экземпляр) акта технического освидетельствования и протоколов  не менее 1 года от даты проведения  технического освидетельствования. Допускается хранение отсканированных акта и протоколов в электронном виде.

12.3 Специализированная лифтовая организация на основе собственных доказательств и при положительных результатах полного технического освидетельствования оформляет декларацию о соответствии лифта требованиям технического регламента. Форму декларации и рекомендации по ее заполнению утверждает федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию. Копию указанной декларации прилагают к паспорту лифта и хранят в течение всего срока эксплуатации

Декларация о соответствии подлежит регистрации в органе по сертификации, аккредитованном в установленном порядке. Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в орган по сертификации заявление  и документы, указанные в приложении Д. Порядок регистрации деклараций о соответствии утверждает федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию.

13 Требования техники безопасности при проведении испытаний и измерений

13.1 Обеспечение безопасных условий проведения испытаний и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта возлагается на персонал специализированной лифтовой организации монтажной организации.

13.2 При проведении испытаний и измерений специалисты должны соблюдать требования техники безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями по технике безопасности, действующими в испытательной лаборатории (центре) и установленными на объекте монтажа или эксплуатации лифта.

13.3  При выявлении нарушений, влияющих на безопасность проведения испытаний и измерений, работы на лифте должны быть прекращены. Продолжение испытаний и измерений допускается только после устранения выявленных нарушений.

Приложение А

(рекомендуемое)

Наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра), реквизиты, № свидетельства об аккредитации

г. ____________							«____» _________ 20___ г.

Акт

полного технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом __________________________________________________ ,

ФИО

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, смонтировавшей (модернизировавшей) лифт, _________________________

должность, ФИО

______________________________________________________________________

наименование организации

проведено полное техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу ________________________________________________________________,

идентификационный номер лифта _____________________________.

Полное техническое освидетельствование проведено в соответствии

с ГОСТ Р 53782-2010.

Результаты проверки, исследований (испытаний) и измерений указаны в протоколах (указываются номера и даты составления протоколов). и переданы специализированной лифтовой организации.

Заключение

- Лифт соответствует действующему сертификату соответствия (для смонтированных лифтов).

- Модернизированный лифт соответствует применимым требованиям безопасности.

- Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу, модернизации.

- Устройства безопасности лифта функционируют исправно.

- Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

- Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы положительные (на лифте с электрическим приводом) или результаты испытаний герметичности гидроцилиндра и трубопровода положительные (на лифте с гидравлическим приводом)

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта.

Специалист _____________________________________ /_____________________/

штамп 		 подпись			           ФИО

Настоящий акт  получил представитель специализированной лифтовой организации  _________________________________ /____________________/

подпись				      ФИО

Руководитель испытательной лаборатории (центра)

___________________ /_____________________/

подпись	           ФИО

м.п.

Приложение А

(рекомендуемое)

Наименование испытательной лаборатории (центра), адрес местонахождения, телефон, № аттестата аккредитации

г. ____________							«____» _________ 20___ г.

Акт

технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом _____________________________________________________

ФИО

в присутствии представителя монтажной организации, _______________________________________________________________________ 						должность, ФИО

________________________________________________________________________

наименование организации

проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: ________________________________________________________________________

заводской номер лифта ____________________________________________________

Техническое освидетельствование проведено в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.

Результаты проверок, исследований (испытаний) и измерений указаны в протоколах №№: ___________________________________________________________________

Результат проверок, испытаний и измерений

1.Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной  документации по установке лифта в здание (сооружение).

2. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации.

3. Результаты испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

4. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы положительные.

5. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Специалист _____________________________________ /_____________________/

штамп 		 подпись			           ФИО

Настоящий акт и оригиналы протоколов проверок, испытаний и измерений получил представитель монтажной организации

_______________________________________________ /____________________/

подпись				                          ФИО

Руководитель испытательной лаборатории (центра)

_______________________________________________ /_____________________/

подпись	                                                         ФИО

М.П.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра), реквизиты, № свидетельства об аккредитации

г. ____________								«____» _________ 20___ г.

Акт

выявленных несоответствий лифта

Мною, специалистом __________________________________________________ ,

ФИО

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, смонтировавшей (модернизировавшей) лифт, _______________________________

должность, ФИО

______________________________________________________________________

наименование организации

и представителя организации, выполнившей строительные работы, связанные с монтажом  лифта, ______________________________________________________

должность, ФИО

______________________________________________________________________

наименование организации

проведено полное техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу ________________________________________________________________,

идентификационный (заводской) номер лифта _____________________________.

Полное техническое освидетельствование проведено в соответствии

с ГОСТ Р 53782-2010.

В результате проведенных исследований (испытаний) и измерений выявлены следующие несоответствия лифта

| Номер п/п | Содержание выявленных несоответствий (дефектов, нарушений и т.п.) | Номер пункта требований нормативного документа |
| --- | --- | --- |

Заключение

Лифт не соответствует требованиям, установленным техническим регламентом «О безопасности лифтов».

После устранения выявленных несоответствий специализированная лифтовая организация предъявляет лифт  для проведения проверки или полного технического освидетельствования, при котором должен быть предъявлен настоящий акт.

Специалист _____________________________________ /_____________________/

штамп                            подпись			                       ФИО

Настоящий акт получили:

Представитель специализированной лифтовой организации    _____________________ /____________________/.

подпись				  ФИО

Представитель организации, выполнившей строительные работы, связанные с монтажом (модернизации) лифта_______________ /____________________/. 							   подпись			           ФИО

Приложение Б

(рекомендуемое)

Наименование испытательной лаборатории (центра), адрес местонахождения, телефон, № аттестата аккредитации

Акт

выявленных несоответствий  лифта

г. ___________________      			                           «____» _________ 201__ г.

Мною, специалистом ___________________________________________, проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53782-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) _______________

Адрес установки лифта: г. _________________, ул. ______________________________, д. ______, к.(с.)___, п. ___.

При техническом освидетельствовании выявлены следующие невыполненные требования, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011стандартами к лифту и технической документации, контролируемые при проведении технического освидетельствования, дефекты, неисправности, несоответствия.

| № № | Невыполненные требования к лифту и к технической документации. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия | Пункт и обозначение стандарта, нормативного документа |
| --- | --- | --- |

Рекомендуется выполнить корректирующие мероприятия по устранению дефектов, неисправностей, несоответствий, указанных в настоящем акте, до принятия декларации о соответствии.

Специалист  испытательной лаборатории (центра)				            _________________________________                 ______________________________

(подпись, штамп)						 (Ф.И.О.)

Настоящий акт получил:

Представитель монтажной организации    _____________ /____________________/.

подпись				  ФИО

Приложение В

(обязательное)

Методы проведения проверок, измерений и испытаний

В.1 Проверка технической документации

Проверяют наличие проектной документации на установку (модернизацию) лифта и наличие комплекта сопроводительной документации, поставляемой с лифтом, включающего в себя:

- паспорт лифта, выполненный по образцу в соответствии с ГОСТ Р 53780;

- копию сертификата на смонтированный лифт. При этом проверяют, что лифт изготовлен (дата изготовления лифта, указанная в паспорте и на лифте) в период действия сертификата соответствия. Копия сертификата соответствия на модернизированный лифт не требуется;

- копию сертификата на противопожарные двери (при необходимости);

- копии сертификатов на устройства безопасности  лифта, подлежащие обязательной сертификации, за исключением случая, когда эти  устройства безопасности  изготовлены предприятием- изготовителем лифта и используются этим предприятием для комплектования лифтов собственного производства;

- монтажный чертеж;

- принципиальную электрическую схему с перечнем элементов схемы;

- принципиальную гидравлическую схему с перечнем элементов схемы (для гидравлического лифта);

- инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке;

- руководство (инструкцию) по эксплуатации, включающее:

а) инструкцию по монтажу, содержащую указания по сборке, наладке, регулировке, порядку проведения испытаний и проверок;

б) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая ввод в эксплуатацию, применение по назначению, техническое обслуживание, техническое освидетельствование, осмотр, ремонт, испытания;

в) перечень быстро изнашиваемых деталей;

г) методы безопасной эвакуации людей из кабины;

д) указания по выводу из эксплуатации перед утилизацией.

- техническую документацию по модернизации, в случае модернизации лифта.

При проверке контролируется соответствие технической документации  9.3 ГОСТ Р 53780. При проведении проверок, испытаний и измерений контролируют соответствие сведений указанных в паспорте лифта данным испытаний и  фактическим данным, а так же проверяют соответствие монтажного (установочного) чертежа и принципиальной электрической (гидравлической) схемы фактическим данным.

Проверяют наличие в паспорте лифта в графе «Сведения о ремонте и модернизации» записи о монтаже (модернизации) лифта. Запись должна содержать сведения о монтажной организации и дате окончания монтажа (модернизации) лифта. Также проверяется наличие в паспорте лифта в  графе «Сведения о местонахождении лифта» записи, содержащей сведения о местонахождении лифта. Для вновь смонтированных лифтов допускается указывать строительный адрес объекта.

В.2 Технический контроль

В.2.1 Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия.

При идентификации смонтированного лифта проверяют соответствие сведений, указанных в паспорте лифта, сведениям, указанным в сертификате соответствия (включая приложения с перечнем оборудования лифта, устройств безопасности лифта), а именно сведений:

- об изготовителе лифта;

- о назначении лифта (пассажирский, грузовой и др.);

- о типе привода (электрический, гидравлический и др.);

- о типе и модели лифта;

- о номинальной грузоподъемности, скорости лифта;

- об изготовителе и типе (модели) основных узлов и механизмов лифта;

- об изготовителе и модели (индексе) устройств безопасности лифта.

При проведении проверок, испытаний и измерений проверяют соответствие сведений, указанных в паспорте и сертификате соответствия, фактически установленному оборудованию лифта.  В случае модернизации лифта проверяют соответствие сведений, указанных в паспорте и технической документации по модернизации, фактически установленному оборудованию лифта.

При идентификации смонтированного лифта осуществляют идентификацию устройств безопасности лифта. Для модернизированного лифта  идентификацию осуществляют в случае замены (установки) устройств безопасности лифта.

При идентификации устройств безопасности лифта проверяют соответствие сведений, указанных паспорте лифта, сведениям, указанным в сертификате соответствия, а именно сведений:

- об изготовителе устройства безопасности лифта;

- о типе или модели устройства безопасности (допускается использовать номер или индекс чертежа устройства безопасности).

При проведении проверок, испытаний и измерений проверяют соответствие сведений об устройстве безопасности, указанных в паспорте и сертификате соответствия, фактически установленным устройствам безопасности лифта.

На лифте и устройствах безопасности лифта проверяют наличие маркировки знаком обращения на рынке.

В.2.2 Технический контроль смонтированного  (модернизированного) лифта требованиям безопасности, установленным в приложении 1 к ТР ТС 011/2011, или требованиям взаимосвязанных с  ТР ТС 011/2011 стандартов.

При техническом контроле проводят проверку соответствия лифта требованиям, предъявляемым к лифту при техническом освидетельствовании (приложение Ж).

В.2.3 Технический контроль установки оборудования смонтированного (модернизированного) лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (проектной документации на модернизацию)

При техническом контроле проводят проверку соответствия установки оборудования смонтированного (модернизированного) лифта монтажному чертежу, документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (проектной документации на модернизацию).

При проверке контролируют:

– размеры приямка, расположение выключателя освещения шахты, кнопки (кнопок) «Стоп», светильника освещения шахты;

‒ установку натяжных устройств (ограничителя скорости, уравновешивающих канатов, цепей и др.);

– размеры и расположение буферов;

– размеры перегородки между лифтами, при наличии в одной шахте нескольких лифтов;

‒ доступ в приямок (дверь или лестница);

‒ установку направляющих в приямке;

‒ наличие (отсутствие) пространства (помещения) под шахтой лифта, доступного для людей;

– местоположение и основные размеры машинного помещения, расположение привода и основного оборудования (для лифтов с машинным помещением);

‒ размеры зон обслуживания оборудования и устройств управления в машинном помещении  и шахте, а также размеры проходов к зонам обслуживания в машинном помещении;

‒ размеры канатоведущего шкива (барабана трения) и отводного блока (при наличии);

– доступ в машинное помещение (дверь, лестница, ограждение площадки перед входом в машинное помещение и др.);

– местоположение и основные размеры блочного помещения (при наличии);

‒ размеры зон обслуживания оборудования и проходов к зонам обслуживания в блочном помещении (при наличии блочного помещения);

‒ расположение и размеры имеющихся блоков в блочном помещении (при наличии блочного помещения);

– доступ в блочное помещение (дверь, лестница, ограждение площадки перед входом в блочное помещение, люк и др.);

– зазоры вверху шахты и в приямке;

– зазоры между оборудованием лифта в шахте;

– установку направляющих;

– горизонтальное расстояние между элементами кабины и противовеса;

‒ площадку для размещения персонала на крыше кабины, включая ограждение площадки;

– размещение и основные размеры дверей шахты лифта на этажных площадках;

– размещение и размеры дверей для технического обслуживания, а также аварийных дверей;

– размеры кабины и ее входных проемов, а также размеры вентиляционных отверстий в кабине;

‒ размеры ограждения шахты, в случае частично огражденной шахты, а также размеры вентиляционных отверстий в ограждении шахты при их наличии;

‒ освещенность машинного помещения, зон обслуживания оборудования лифта, шахты, кабины и др.;

‒ другое оборудование в зависимости от конструкции и назначения лифта.

Технический контроль по В.2.3 рекомендуется совмещать с техническим контролем по В.2.2.

В.2.4 Проверка функционирования лифта

При проверке функционирования лифта контролируют работу лифта во всех режимах, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации, а также работу лебедки электрического лифта (привода гидравлического лифта), дверей шахты, кабины, привода дверей, сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения.

При этом:

В.2.4.1 В режиме «Нормальная работа»:

- проверяют работу лифта от постов управления на этажных площадках («Вызовы»). Для лифта с автоматическими дверями должно быть обеспечено движение кабины лифта на тот этаж, на котором зафиксирован «Вызов», с последующим открыванием дверей кабины и шахты. По истечении установленной выдержки времени двери должны закрыться. Для лифта, оборудованного ручным приводом дверей шахты, после прибытия кабины на этаж, на котором зафиксирован «Вызов», должно быть обеспечено автоматическое отпирание, позволяющее  вручную открыть дверь шахты;

- проверяют работу сигнального устройства «Занято» на этажных площадках, если лифт оборудован таким устройством;

- проверяют работу сигнальных устройств о регистрации «Вызова» и «Приказа» на этажных площадках и в кабине, если лифт оборудован такими устройствами;

-  проверяют работу лифта от поста управления в кабине («Приказы»). Кабина лифта с автоматическими дверями должна приходить на тот этаж, «Приказ» которого был зафиксирован на посту управления в кабине, с последующим открыванием дверей кабины и шахты. Для лифтов, оборудованных ручным приводом дверей кабины и шахты, после прибытия кабины на этаж, «Приказ» которого был зафиксирован на посту управления в кабине, должно быть обеспечено открытие вручную дверей кабины и шахты;

- проверяют срабатывание устройства реверсирования автоматических дверей, при нахождении в дверном проеме препятствия;

- проверяют работу кнопок «Двери», «Отмена», «Стоп» в кабине (при их наличии);

- проверяют работу кнопки «Вызова персонала», а также работу двухсторонней переговорной связи между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала (помещение, диспетчерский пункт). Для лифтов без машинного помещения проверяют функционирование двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и переговорным устройством, находящимся около устройства управления лифтом. На лифтах для пожарных, также проверяют  функционирование двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и основным посадочным этажом;

- проверяют осуществление передачи информации от лифта к устройству диспетчерского контроля по 5.5.3.21 ГОСТ Р 53780, для лифтов оборудованных диспетчерским контролем;

- проверяют функционирование системы управления лифтом, обеспечивающую отключение привода в соответствии с 5.5.3.18 и 6.8.12 ГОСТ Р 53780;

- проверяют работу устройства, размыкающего цепь безопасности при несанкционированном открытии двери шахты, если лифт оборудован таким устройством;

- для лифтов с групповым управлением должны быть проверены требования, указанные в п.5.5.3.8 ГОСТ Р 53780;

- проверяют исключение возможности  выполнения новой команды управления, кроме команды «Стоп», подаваемой из машинного помещения или устройства управления по 5.3.4.5 ГОСТ Р 53780, до выполнения ранее поданной команды (кроме лифтов с собирательной системой управления);

- измеряют точность остановки кабины на каждой остановке лифта;

- измеряют горизонтальное расстояние между порогами двери кабины и двери шахты на каждой остановке лифта;

- измеряют максимальную величину ускорения (замедления) движения кабины при эксплуатационных режимах работы.

В.2.4.2 В режиме «Управление из машинного помещения» проверяют:

- исключение действия команд управления от аппаратов, установленных вне машинного помещения (вызовов, приказов и др.);

- предотвращение воздействия подвижной отводки на автоматические замки дверей шахты у лифта, оборудованного такой отводкой;

- исключение автоматического открытия дверей шахты и кабины;

- обеспечение автоматической остановки кабины на уровне нижней и верхней этажной площадки;

- включение сигнала «Занято» у лифта, оборудованного таким сигналом;

- работу устройства для остановки лифта (автоматического выключателя, кнопки, выключателя и др.). При этом проверяют наличие надписи  «Стоп» на этом устройстве или рядом с ним;

- возможность наблюдения за работой привода или получения информации о направлении движения кабины;

- возможность получения информации о нахождении кабины в зоне отпирания дверей;

- возможность движения кабины только при воздействии на соответствующий самовозвратный аппарат управления;

- возможность пуска кабины после каждой остановки только после вновь поданной команды управления.

В.2.4.3 На лифте, у которого предусмотрена возможность управления с крыши кабины в режиме «Ревизия»:

-  проверяют работу лифта от аппаратов управления, предназначенных для пуска кабины вверх и вниз. Направление движения должно быть обозначено на аппарате управления или рядом с ними;

- проверяют расположение устройства для остановки лифта (кнопка «Стоп», несамовозвратный выключатель и др.) на расстоянии не более 700 мм от места доступа персонала на крышу кабины, а также его срабатывание;

- измеряют скорость движения кабины в режиме «Ревизия»;

- измеряют расстояние от площадки обслуживания на крыше кабины до перекрытия шахты;

- проверяют отключение системы, препятствующей сползанию кабины у гидравлического лифта.

Движение при управлении с крыши кабины должно осуществляться при:

а) постоянном воздействии на аппарат управления;

б) замкнутых контактах электрических устройств безопасности, за исключением случая, предусмотренного п. 5.5.3.14 ГОСТ Р 53780;

в) исключении действия команд управления от аппаратов, установленных в кабине, машинном помещении, на устройстве по п.  5.3.4.5 ГОСТ Р 53780, и на этажных площадках;

г) предотвращении воздействия подвижной отводки на автоматические замки дверей шахты у лифта, оборудованного такой отводкой;

д) исключении автоматического открытия дверей шахты и кабины;

е) включенном сигнале «Занято» у лифта, оборудованного таким сигналом.

В.2.5 Проверка функционирования  устройств безопасности лифта

В.2.5.1 При проверке функционирования (испытании) ограничителя скорости лифта проводят:

- измерение величины  скорости срабатывания ограничителя скорости;

- проверку способности приведения в действие ловителей;

- проверку срабатывания электрических устройств безопасности ограничителя скорости по п. 5.5.4.20, и в случае необходимости по п. 5.5.4.21 ГОСТ Р 53780;

- проверку наличия таблички со сведениями, установленными п. 5.4.7.11 ГОСТ Р 53780.

В.2.5.2 При проверке функционирования (испытании) ловителей проводят:

- проверку срабатывания ловителей, остановку и удержание на направляющих движущейся вниз кабины (противовеса, уравновешивающего устройства кабины);

- проверку автоматического возврата ловителей в исходное положение после перемещения кабины (противовеса), остановленных ловителями;

- проверку срабатывания электрического устройства безопасности ловителей по 5.5.4.23 ГОСТ Р 53780;

- проверку наличия таблички со сведениями по 5.4.6.10 ГОСТ Р 53780.

Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости и устройства, срабатывающего от обрыва или слабины тяговых элементов, проверяют от каждого из этих устройств.

Проверку функционирования (испытание) ловителей проводят при движении кабины вниз с рабочей скоростью при нахождении в кабине груза, масса которого:

- превышает номинальную грузоподъемность лифта на 25 % для ловителей плавного торможения;

- равна номинальной грузоподъемности лифта для ловителей мгновенного действия (резкого торможения)  или ловителей мгновенного действия с амортизацией.

Ловители должны останавливать и удерживать на направляющих движущуюся вниз кабину.

Проверку функционирования ловителей противовеса (уравновешивающего устройства кабины) проводят при движении противовеса (уравновешивающего устройства кабины) вниз с рабочей скоростью при незагруженной кабине.

Ловители должны останавливать и удерживать на направляющих движущийся вниз противовес (уравновешивающее устройство кабины).

В.2.5.3 При проверке функционирования (испытании) буфера проводят:

- измерение ускорения (замедления) кабины при посадке на буфер;

- проверку уровня масла в гидравлическом буфере;

- проверку возврата плунжера гидравлического буфера  после снятия нагрузки с буфера;

- проверку срабатывания электрического устройства безопасности контролирующего возврат гидравлического буфера в исходное состояние по п. 5.5.4.29 ГОСТ Р 53780;

- проверку наличия таблички со сведениями, установленными п. 5.4.8.6 ГОСТ Р 53780.

Испытание проводят при опускании кабины (противовеса или уравновешивающего устройства кабины) на соответствующий буфер.

Испытание  энергонакопительного  буфера кабины проводят при движении кабины на рабочей скорости, с равномерно распределенным по полу кабины грузом, масса которого равна номинальной грузоподъемности лифта.

Испытание энергонакопительного буфера кабины с амортизированным обратным ходом и энергорассеивающего буфера проводят с равномерно распределенным по полу кабины грузом, масса которого равна номинальной грузоподъемности лифта. Испытание проводят при движении кабины на рабочей скорости или на скорости, для которой был рассчитан ход буферов, в случае применения буферов с укороченным ходом.

Буфер должен ограничивать перемещение кабины вниз. При этом среднее ускорение (замедление) кабины не должно превышать величину 9,81 м/с2.

Испытание  энергонакопительного буфера противовеса проводят при движении незагруженной кабины вверх с рабочей скоростью.

Испытание энергонакопительного буфера противовеса с амортизированным обратным ходом и энергорассеивающих буферов проводят при движении незагруженной кабины вверх на рабочей скорости или на скорости, для которой был рассчитан ход буферов, в случае применения буферов с укороченным ходом.

Буфер должен ограничивать перемещение противовеса вниз.

После испытаний ловителей и буфера проводят визуальный контроль деталей кабины и противовеса (уравновешивающего устройства кабины), ловителей и буфера. Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций, несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), ловителей, буфера (буферов) после проведения испытания не допускаются.

В.2.5.4 При проверке функционирования замков двери шахты проводят:

- проверку работы замков дверей шахты;

- проверку возможности движения кабины только после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери шахты не менее чем на 7 мм в ответную часть замка;

- проверку срабатывания электрического устройства безопасности автоматического замка по п. 5.5.4.15 ГОСТ Р 53780;

- проверку наличия таблички со сведениями, установленными п. 5.4.1.13.5 ГОСТ Р 53780.

В.2.5.5 При проверке функционирования электрических устройств безопасности проверяют, что:

- электрические устройства безопасности функционируют в соответствии с требованиями, установленными взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами;

- электрические устройства безопасности включены в цепь безопасности (за исключением концевого выключателя, действующего в цепи главного тока электродвигателя) и при срабатывании размыкают цепь безопасности и предотвращают пуск электродвигателя  главного привода (или вызывают его остановку);

- срабатывание контакта безопасности происходит за счет его принудительного размыкания.

При проверке функционирования контролируют все электрические устройства безопасности, которые установлены на лифте и указанны в паспорте лифта.

Проверке подлежат следующие электрические устройства безопасности:

- контроля перехода кабиной лифта крайних этажных площадок (концевые выключатели) (п. 5.5.4.9 ГОСТ Р 53780);

- контроля закрытия двери шахты (п. 5.5.4.12 ГОСТ Р 53780);

- контроля натяжения ремней (п. 5.5.4.14 ГОСТ Р 53780);

- контроля закрытия створки двери шахты, не оборудованной замком (п.  5.5.4.16 ГОСТ Р 53780);

- контроля закрытия двери шахты для технического обслуживания оборудования, аварийной двери или смотрового люка в шахте (п. 5.5.4.17 ГОСТ Р 53780);

- контроля закрытия двери кабины (п. 5.5.4.18 ГОСТ Р 53780);

- контроля запирания замка аварийной двери или люка кабины (п. 5.5.4.19 ГОСТ Р 53780);

- для остановки лифта (выключатель, кнопка "Стоп") (5.5.4.22 ГОСТ Р 53780);

- контроля обрыва или относительного перемещения тяговых элементов (п. 5.5.4.24 ГОСТ Р 53780);

- контроля обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости (п. 5.5.4.25 ГОСТ Р 53780);

- контроль натяжения уравновешивающих канатов (п. 5.5.4.26 ГОСТ Р 53780);

- контроля срабатывания устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов (п. 5.5.4.27 ГОСТ Р 53780);

- контроля положения съемного устройства для ручного перемещения кабины (положения съемного штурвала) (п. 5.5.4.28 ГОСТ Р 53780);

- отключения цепей управления из шахты (п. 5.5.4.30 ГОСТ Р 53780);

- отключения цепей управления из блочного помещения (п.  5.5.4.31 ГОСТ Р 53780);

- контроля положения площадки обслуживания (п.  5.5.4.32 ГОСТ Р 53780);

- контроля положения блокировочного устройства (п.5.5.4.33 ГОСТ Р 53780);

- контроля положения механических устройств для остановки кабины (п.5.5.4.34 ГОСТ Р 53780);

- контроля положения складного ограждения на крыше кабины (п.5.5.4.35 ГОСТ Р 53780);

- контроля положения складного щита под порогом кабины (п.5.5.4.36 ГОСТ Р 53780);

- контроля положения механизма блокирующего канат безопасности (п.5.5.4.37 ГОСТ Р 53780);

- контроля положения рычага соединенного с ловителями (п.5.5.4.38 ГОСТ Р 53780);

- контроля положения упора предотвращающего опускание кабины (п.5.5.4.39 ГОСТ Р 53780).

В.3 Испытания лифта

В.3.1 Испытание тормозной системы электрических лифтов, прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления

Испытание проводят посредством отключения питания электродвигателя и тормоза при движении кабины вниз на рабочей скорости с грузом, масса которого на 25 % превышает номинальную грузоподъемность лифта. Тормоз должен остановить привод. При этом ускорение (замедление) кабины не должно превышать величину 9,81 м/с2.

После испытания проводят визуальный контроль металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины). Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины) после проведения испытания не допускается.

В.3.2 Испытание электропривода электрических лифтов

Электропривод лифта при питании от управляемого преобразователя испытывают на выполнение электрического торможения (удержания), если оно предусмотрено конструкцией лифта.

Испытание проводят при нахождении незагруженной кабины на уровне верхней посадочной площадки с разомкнутым тормозом в течение 3 минут. Допускается автоматическое перемещение кабины (выравнивание) в пределах уровня точности остановки с последующим ее удерживанием.

В.3.3 Испытание канатоведущего шкива и барабана трения электрических лифтов

Испытание сцепления канатов с канатоведущим шкивом или барабаном трения проводят при спуске на рабочей скорости находящейся в нижней части шахты кабины с грузом, масса которого на 25 % превышает номинальную грузоподъемность лифта. При этом на нижнем этаже должна происходить полная остановка кабины до ее соприкосновения с буферами.

Невозможность подъема незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере проверяется при незамкнутом тормозе перемещением пустой кабины вверх вручную от штурвала или от электродвигателя на пониженной скорости.

При испытании не должен происходить подъем (подтягивание) кабины.

В.3.4 Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом

Испытание проводят в следующем порядке:

а) установить кабину на крайней верхней остановке, выключить вводное устройство и ручным насосом гидропривода поднять кабину до полного выдвижения плунжера;

б) ручным насосом гидропривода увеличить давление до 200 %  от номинального (при этом требуется регулировка перепускного клапана ограничения давления) и удерживать систему под давлением 5 минут;

в) опустить лифт на крайнюю верхнюю остановку и провести регулировку перепускного клапана ограничения давления в исходное положение;

г) провести визуальный контроль гидроцилиндра и трубопровода и убедиться в отсутствии течи масла из гидроцилиндра и трубопровода гидропривода лифта.

В.3.5 Испытание разрывного клапана лифта с гидравлическим приводом

Испытание разрывного клапана проводят при движении вниз кабины с грузом, масса которого соответствует номинальной грузоподъемности лифта, на скорости необходимой для срабатывания разрывного клапана. При испытании груз должен быть равномерно распределен по полу кабины лифта. Разрывной клапан должен остановить кабину лифта и удерживать ее в неподвижном состоянии.

При испытании проводят:

- измерение скорости движения кабины в момент срабатывания разрывного клапана;

- измерение ускорения (замедления) кабины лифта при ее остановке разрывным клапаном.

Разрывной клапан должен сработать не позже момента увеличения скорости движения кабины вниз  на величину на 0,3 м/с превышающую номинальную скорость.

Величина среднего ускорения (замедления) кабины при ее остановке разрывным клапаном должна находится в пределах 1,96 – 9,81 м/с2.

На лифтах с несколькими гидроцилиндрами, с установленными на них отдельными разрывными клапанами, соединенными друг с другом для одновременного  закрывания, после срабатывания разрывных клапанов проводят проверку наклона пола кабины. Не допускается превышение более чем на 5% наклона пола кабины от его нормального положения.

В.3.6 Испытание электрооборудования лифта (электроизмерительные работы)

При проведении электроизмерительных работ осуществляют:

- визуальный контроль составных элементов электрооборудования лифта. При этом  проводят проверку состояния электрооборудования и его соответствия паспортным данным и 5.5.5 ГОСТ Р 53780;

- испытание силовых, вторичных, осветительных цепей электропроводок, цепей безопасности  а также цепей управления  напряжением свыше 50 В переменного тока, не содержащих устройств микроэлектроники. Испытание проводят мегаомметром  с рабочим напряжением не менее 1000 В. Испытание электрических цепей лифтов допускается проводить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При этом сопротивление изоляции проводов, кабелей должно быть не менее 1,0 МОм, а сопротивление изоляции обмоток электродвигателей должно быть не менее 0,5 МОм;

- проверку наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки путем измерения переходного сопротивления контактов. При этом переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом;

- проверку согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников посредством измерения тока однофазного короткого замыкания для каждой из фаз. При этом ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:

а) 3- кратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя;

б) 3- кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой;

в) 3- кратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой;

г) 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки).

Приложение В

(обязательное)

Методы проверок и испытаний

В.1 Визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования

Проводят визуальный и измерительный контроль установки лифта и контроль соответствия установки лифта монтажному чертежу и применимым требованиям национальных стандартов.

В.2 Проверка лифта

Контролируют работу лифта во всех режимах, предусмотренных руководством по эксплуатации, а также работу:

лебедки электрического лифта, привода гидравлического лифта;

дверей шахты, кабины, привода дверей, устройств безопасности, за исключением проверяемых при испытаниях;

сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения.

В.3 Испытания лифта

Испытаниям подвергают:

ограничитель скорости;

буфера;

ловители;

тормозную систему;

электропривод (гидропривод) лифта:

канатоведущий шкив (барабан трения);

электропроводку, электрическое оборудование (электроизмерительные работы).

В.3.1 Испытания ограничителя скорости

Проводят контроль величины  скорости срабатывания ограничителя скорости, которая должна находиться в пределах, установленных ГОСТ Р 53780, и проверку способности приведения в действие ловителей.

В.3.2 Испытание ловителей

Проверяют срабатывание ловителей, остановку и удержание на направляющих движущейся кабины (противовеса, уравновешивающего устройства кабины), а также замедление кабины при посадке на ловители. Замедление кабины при посадке на ловители не должно превышать значений, установленных ГОСТ Р 53780.

Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости и устройства, срабатывающего от обрыва или слабины тяговых элементов, испытывают от каждого из этих устройств.

Испытания ловителей проводят при нахождении в кабине груза, масса которого:

превышает номинальную грузоподъемность лифта на 25 % для ловителей плавного торможения;

равна номинальной грузоподъемности лифта для ловителей мгновенного действия  или ловителей мгновенного действия с амортизацией.

Испытание ловителей противовеса и уравновешивающего устройства кабины проводят при незагруженной кабине.

В.3.3 Испытание буферов

Испытание  энергонакопительных буферов кабины проводят опусканием кабины с номинальным грузом на буфера с рабочей скоростью.

Испытания энергонакопительных буферов кабины с амортизированным обратным ходом и энергорассеивающих буферов проводят при нахождении в кабине номинального груза на рабочей скорости или на скорости, для которой был рассчитан ход буферов, в случае применения буферов с укороченным ходом.

При испытаниях контролируют замедление кабины при посадке на буфера. Замедление кабины при посадке на буфера не должно превышать значений, установленных ГОСТ Р 53780.

Испытание  энергонакопительных буферов противовеса (уравновешивающего устройства кабины) проводят опусканием противовеса (уравновешивающего устройства кабины) на буфера с рабочей скоростью при незагруженной кабине.

Испытания энергонакопительных буферов противовеса (уравновешивающего устройства кабины) с амортизированным обратным ходом и энергорассеивающих буферов проводят при незагруженной кабине на рабочей скорости или на скорости, для которой был рассчитан ход буферов, в случае применения буферов с укороченным ходом.

В.3.4 Испытание тормозной системы электрических лифтов

Испытание проводят посредством отключения питания электродвигателя и тормоза при движении кабины вниз на рабочей скорости с грузом, масса которого на 25 % превышает номинальную грузоподъемность лифта. Тормоз должен остановить привод.

После испытаний по В.3.2 - В.3.4 проводят визуальный контроль деталей подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), ловителей и буферов на отсутствие повреждений.

В.3.5 Испытание электропривода электрических лифтов

Электропривод лифта при питании от управляемого преобразователя испытывают на выполнение электрического торможения (удержания), если оно предусмотрено конструкцией лифта.

Испытание проводят при нахождении незагруженной кабины на уровне верхней посадочной площадки с разомкнутым тормозом в течение 3 минут. Допускается автоматическое перемещение кабины (выравнивание) в пределах уровня точности остановки с последующим ее удерживанием.

В.3.6 Испытание канатоведущего шкива и барабана трения электрических лифтов

Испытание сцепления канатов с канатоведущим шкивом или барабаном трения проводят при спуске на рабочей скорости находящейся в нижней части шахты кабины с грузом, масса которого на 25 % превышает номинальную грузоподъемность лифта. При этом на нижнем этаже должна происходить полная остановка кабины до ее соприкосновения с буферами.

Невозможность подъема незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере проверяется при незамкнутом тормозе перемещением кабины вверх вручную от штурвала или от электродвигателя на пониженной скорости.

При испытании не должен происходить подъем (подтягивание) кабины.

В.3.7 Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом

Испытание проводят в следующем порядке:

а) установить кабину на крайней верхней остановке, выключить вводное устройство и ручным насосом гидропривода поднять кабину до полного выдвижения плунжера;

б) ручным насосом гидропривода увеличить давление до 200 %  от номинального (при этом требуется регулировка перепускного клапана ограничения давления) и удерживать систему под давлением 5 минут;

в) опустить лифт на крайнюю верхнюю остановку и провести регулировку перепускного клапана ограничения давления в исходное положение;

г) провести визуальный контроль гидроцилиндра и трубопровода и убедиться в отсутствие течи масла из гидроцилиндра и трубопровода гидропривода лифта.

Приложение Г

(рекомендуемое)

______________________________________________________________________

на бланке специализированной лифтовой монтажной организации смонтировавшей/модернизировавшей лифт

Протокол

проверки функционирования лифта

г. ____________								«____» _________ 20___ г.

Мною, ________________________________________________________________      	должность, наименование специализированной лифтовой организации смонтировавшей лифт монтажной организации,  ФИО

проведена проверка функционирования лифта  идентификационный (заводской) номер____________, установленного по адресу: ___________________________ грузоподъемностью________ кг, скоростью________ м/с, количество остановок____ во всех режимах работы, предусмотренных технической документацией.

| Номер п/п | Наименование режима, предусмотренного технической документацией на лифт руководством (инструкцией) по эксплуатации | Функционирование (да/нет) |
| --- | --- | --- |

| Номер п/п | Наименование устройств безопасности | Функционирование (да/нет) |
| --- | --- | --- |

При проведении проверки функционирования лифта выявлено:

- Лифт функционирует во всех режимах работы, предусмотренных технической документацией руководством (инструкцией) по эксплуатации.

2 Монтаж лифта соответствует указаниям по сборке, наладке, регулированию, содержащимся в документации по монтажу (модернизации), поставленной с оборудованием лифта.

- Паспорт и монтажный чертеж лифта имеется.

Вывод:

лифт готов к проведению полного технического освидетельствования.

______________________________________________________________________

должность, наименование специализированной лифтовой организации смонтировавшей лифт, подпись, ФИО

М.П.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Перечень документов,

предоставляемых в орган по сертификации

для регистрации декларации о соответствии

Для регистрации декларации о соответствии специализированная лифтовая организация, выполнившая монтаж лифта, монтажная организация предоставляет в орган по сертификации непосредственно или направляет почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения и уведомлением о вручении:

а) заявление о регистрации декларации о соответствии по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию , подписанное заявителем;

б) два экземпляра декларации о соответствии  на бумажном носителе, оформленные по установленной форме, подписанные заявителем (подпись – не факсимильная) и заверенные его печатью;

в) копию документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (с указанием государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации юридического лица), или документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (с указанием государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя);

г) копии доказательных материалов, предусмотренных техническим регламентом «О безопасности лифтов» ТР ТС 011/2011, а именно:

- копию протокола проверки функционирования лифта по форме, указанной в приложении Г;

-  копию листов паспорта лифта, содержащих общие сведения, основные технические данные и характеристики оборудования лифта;

-  копию монтажного чертежа;

-  копию Акта полного технического освидетельствования лифта;

-  копию Протокола  исследований (испытаний) и измерений  при полном техническом освидетельствовании лифта по форме, указанной в приложении Ж;

-  копию Протокол проверки технической документации на лифт по форме, указанной в приложении И;

-  копии протоколов по результатам электроизмерительных работ;

- копию протокола проверок, испытаний и измерений при техническом освидетельствовании лифта;

- копию протокола испытаний электрооборудования лифта;

-  копию сертификата соответствия на смонтированный лифт и в случае, предусмотренном пунктом 15.7) технического регламента «О безопасности лифтов», копии сертификатов соответствия на устройства безопасности лифта;

-  копию сертификата соответствия на смонтированный лифт;

- копии сертификатов соответствия на устройства безопасности лифта (с учетом пункта 2.7 статьи 6 ТР ТС 011/2011);

-  копию сертификата соответствия на противопожарные двери (при наличии);

- копию акта выявленных несоответствий лифта;

- копию акта выполнения корректирующих мероприятий;

- копию проектной документации на установку (модернизацию) лифта;

- копию Заключения по результатам оценки соответствия (при выполнении модернизации)

Копии документов заверяются подписью уполномоченного представителя специализированной лифтовой организации, выполнившей монтаж лифта монтажной организации и печатью этой организации.

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра), реквизиты, № свидетельства об аккредитации

г. ____________							«____» _________ 20___ г.

Протокол

исследований (испытаний) и измерений

при полном техническом освидетельствовании лифта

Мною, специалистом __________________________________________________

ФИО

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, смонтировавшей (модернизировавшей) лифт, _______________________________

должность, ФИО

______________________________________________________________________

наименование организации

и представителя организации, выполнившей строительные работы, связанные с монтажом (модернизацией)  лифта, _________________________________________

должность, ФИО

______________________________________________________________________

наименование организации

проведены исследования (испытания) и измерения на лифте, установленном по адресу _______________________________________________________________,

идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта _____________________________.

Исследования (испытания) и измерения проведены в соответствии

с ГОСТ Р 53782–2010 .

| Номер п/п | Номер пункта и краткое наименование нормативного технического документа, документа по сертификации | Соответствие Да/нет | Отметка об устранении несоответствия, дата подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Специалист _____________________________________ /_____________________/

штамп      подпись			           ФИО

Настоящий протокол получил представитель специализированной лифтовой организации                           _____________________ /____________________/.

подпись				 ФИО

Представитель организации, выполнившей строительные работы, связанные с монтажом (модернизацией) лифта

__________________________________ /____________________/.

подпись			       ФИО

Примечания:

- Выявленные несоответствия указаны в «Акте выявленных несоответствий лифта».

- После проверки устранения несоответствий в настоящем протоколе делается отметка «устранено» или «выполнено», указывается дата проверки и заверяется подписью и штампом (с указанием Ф.И.О. и наименование организации) специалиста испытательной лаборатории (центра), проводившего проверку.

- При отсутствии или в случае устранения всех несоответствий оформляется «Акт полного технического освидетельствования лифта»

- В графе «соответствие» указывается «да» или «нет». Если требование не распространяется на данный лифт, то в графе «соответствие» делается прочерк (-).

Приложение Ж

(обязательное)

Требования к лифту, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011стандартами, контролируемые при проведении технического освидетельствования

Ж.1

| №№ | Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта с электрическим приводом | Пункт и обозначение стандарта, устанавливающего требование |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Соответствие точности автоматической остановки кабины лифта, допускающего транспортировку людей, установленным требованиям | п. 4.7 ГОСТ Р 53780 |
| - 2 | Расположение кабины и противовеса лифта в одной шахте | п. 5.2.2 ГОСТ Р 53780 |
| - 3 | Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для полностью огражденной шахты) | п. 5.2.3 ГОСТ Р 53780 |
| - 4 | Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для частично огражденной шахты) | п. 5.2.4 ГОСТ Р 53780 |
| - 5 | Соответствие стеклянных панелей, применяемых для ограждения шахты в доступных для людей местах, установленным требованиям | п. 5.2.5.2 ГОСТ Р 53780 |
| - 6 | Наличие ловителей на противовесе или наличие под буфером противовеса опоры, доходящей до монолитного основания, в случае нахождения под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей | п. 5.2.5.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие установки аварийных дверей, установленным требованиям, при расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных этажных площадках более 11000 мм и невозможности перехода пассажиров из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта | п. 5.2.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие решетки, соответствующей установленным требованиям, закрывающей вентиляционные отверстия в ограждении шахты лифта в местах непосредственно доступных для людей | п. 5.2.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие внутренней поверхности шахты лифта ниже порога двери шахты на этажной площадке, установленным требованиям | п. 5.2.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие перегородок между движущимися частями различных лифтов, соответствующих установленным требованиям, в случае нахождения в одной шахте нескольких лифтов | п. 5.2.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты шахты лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, установленным требованиям | п. 5.2.10.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося на крыше кабины лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, установленным требованиям | п. 5.2.10.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приведение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в верхней части шахты, размыкающего цепь безопасности при установке этого устройства | п. 5.5.4.34 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность перемещения противовеса по направляющим на расстояние не менее (0,1+0,035v2) м., при нахождении на полностью сжатых буферах кабины лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения | п. 5.2.10.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не менее 500 мм от уровня верхнего этажа до верхнего буфера, для лифтов оборудованных лебедкой с барабаном или звездочкой | п. 5.2.10.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение зазора между нижней частью перекрытия шахты и установленными на крыше кабины деталями оборудования не менее 300 мм, при нахождении кабины лифта, оборудованной лебедкой с барабаном или звездочкой, на полностью сжатых верхних буферах | п. 5.2.10.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение зазора между частями направляющих башмаков или роликов, креплений канатов, перемычки или частей вертикально-раздвижных дверей не менее 100 мм, при нахождении кабины лифта, оборудованной лебедкой с барабаном или звездочкой, на полностью сжатых верхних буферах | п. 5.2.10.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося на крыше кабины лифта, оборудованного лебедкой с барабаном или звездочкой, установленным требованиям | п. 5.2.10.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приведение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в верхней части шахты, размыкающего цепь безопасности при установке этого устройства | п. 5.5.4.34 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не менее 300 мм при нахождении кабины лифта, оборудованной лебедкой с барабаном или звездочкой, на полностью сжатых буферах | п. 5.2.10.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение возможности технического обслуживания направляющих блоков, ограничителя скорости, элементов подвески канатов и др., расположенных под верхним перекрытием шахты | п. 5.2.10.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие приямка в нижней части шахты | п. 5.2.11.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение безопасного доступа обслуживающего персонала в приямок | п. 5.2.11.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие двери для доступа в приямок глубиной более 2500 мм | п. 5.2.11.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного устройства (лестница, скобы и др.), расположенного в пределах досягаемости из дверного проема, для доступа в приямок глубиной более 900 мм | п. 5.2.11.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося в приямке лифта | п. 5.2.11.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приведение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в нижней части шахты, размыкающего цепь безопасности при установке этого устройства | п. 5.5.4.34 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие зазора не менее 50 мм между полом приямка и башмаками, щитами под порогом кабины , элементами вертикально-раздвижных дверей, деталями ловителей, каркаса кабины , расположенными в пределах 200 мм от направляющих, при нахождении кабины на полностью сжатых буферах | п. 5.2.11.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в шахте несамовозвратного электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздействия | п.п. 5.2.11.6, 5.5.4.30 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение доступности электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп») при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка и соответствие его расположения, установленным требованиям | п. 5.2.11.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие в шахте лифта оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту (за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты) | п. 5.2.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения шахты лифта, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка при закрытых дверях шахты | п. 5.5.6.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расположения крайних аппаратов освещения шахты установленным требованиям | п. 5.5.6.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность включения освещения шахты из шахты и (или) машинного помещения | п. 5.2.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расположения выключателя освещения шахты установленным требованиям | п. 5.2.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в приямке электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.2.14, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие горизонтального расстояния между внутренней поверхностью шахты лифта и порогом, обрамлением дверного проема двери шахты и ближней створкой раздвижных дверей кабины, установленным требованиям | п. 5.2.15.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие горизонтального расстояния между порогом кабины и порогами дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.2.15.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие горизонтального расстояния между створками двери кабины и створками двери шахты, установленным требованиям | п. 5.2.15.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие зазоров между распашной дверью шахты и складчатой дверью кабины, установленным требованиям | п. 5.2.15.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие горизонтального расстояния между элементами кабины и противовеса, установленным требованиям | п. 5.2.15.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение недоступности непосредственно для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта | п. 5.3.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения площадки перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола | п. 5.5.6.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие доступа в помещение для размещения оборудования лифта, установленным требованиям | п. 5.3.2.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, в помещениях с размещенным оборудованием | п. 5.3.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на устройстве для подвески грузоподъемных средств информации о его грузоподъемности или допустимой нагрузке (при наличии грузоподъемных средств) | п. 5.3.2.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие сплошного ограждения машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие сплошного ограждения блочного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие пола машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие пола блочного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие двери для доступа в машинное помещение и размеров дверного проема, установленным требованиям | п. 5.3.3.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие входа в машинное помещение через люк | п. 5.3.3.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие двери для доступа в блочное помещение и размеров дверного проема, установленным требованиям | п. 5.3.3.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров люка для доступа в блочное помещение, установленным требованиям | п. 5.3.3.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошной крышки люка для доступа в блочное помещение | п. 5.3.3.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошной крышки люка для подачи материалов и оборудования в машинное или блочное помещение, открывающейся вверх | п. 5.3.3.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие запирания дверей и крышек люков для доступа в машинное и блочное помещение, установленным требованиям | п. 5.3.3.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие запирания крышки люка для подачи материалов, установленным требованиям | п. 5.3.3.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.9 а) ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров блочного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.9 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие зон обслуживания (свободных площадок) в машинном и блочном помещении и соответствие их размеров, установленным требованиям | п. 5.3.3.9 в), г), д), е) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в машинном или блочном помещении, пол которого имеет несколько уровней, лестницы (ступеней, пандуса), и соответствие лестницы (ступеней, пандуса), установленным требованиям | п. 5.3.3.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие перил высотой более 900 мм на лестнице(ступенях, пандусе), на верхней площадке в зоне перепада уровней, при разнице уровней пола машинного или блочного помещения | п. 5.3.3.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие бортиков вокруг отверстий над шахтой лифтов, установленным требованиям | п. 5.3.3.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расстояния от края отверстия до проходящих через него подвижных элементов, установленным требованиям | п. 5.3.3.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения машинного помещения, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола | п. 5.5.6.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарной электрической аппаратуры в зонах размещения оборудования в машинном помещении, обеспечивающей освещенность оборудования не менее 200 лк | п. 5.5.6.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расположения выключателя освещения машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в машинном помещении электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.3.3.12, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарной электрической аппаратуры блочного помещения, обеспечивающей освещенность блока (блоков) не менее 100 лк | п. 5.5.6.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расположения выключателя освещения блочного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в блочном помещении электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.3.3.13, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в блочном помещении несамовозвратного электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздействия, и соответствие его расположения, установленным требованиям | п.п. 5.3.3.14, 5.5.4.31 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие прохода через машинное или блочное помещение на крышу или другие помещения здания (сооружения) не относящиеся к лифту | п. 5.3.3.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты зон обслуживания и высоты проходов к зонам обслуживания, установленным требованиям | п. 5.3.4.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие свободного пространства над вращающимися частями привода и его соответствие, установленным требованиям | п. 5.3.4.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров зон обслуживания (свободных площадок) для обслуживания устройств управления и механического оборудования, расположенных в шахте, установленным требованиям | п.п. 5.3.4.3, 5.3.4.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа устройств управления для эвакуации пассажиров из кабины и проведения испытаний, расположенных снаружи шахты | п. 5.3.4.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие обслуживания и проверки оборудования (лебедки, связанные с ней механические и электрические устройства и блоки), проводимого с крыши кабины, установленным требованиям | п. 5.3.4.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие работ по техническому обслуживанию и проверке оборудования (лебедки, связанные с ней механические и электрические устройства и блоки), проводимых в приямке, установленным требованиям | п. 5.3.4.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего положение блокировочного устройства для остановки кабины, размыкающего цепь безопасности при приведении в действие этого устройства | п. 5.5.4.33 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарной электрической аппаратуры в рабочих зонах и пространстве размещения оборудования лифта без машинного помещения в шахте (шкафа управления, лебедки, ограничителя скорости и др.), обеспечивающей освещенность оборудования не менее 200 лк на уровне зон их размещения | п. 5.5.6.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие выключателя освещения в зоне обслуживания внутри шахты | п. 5.3.4.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в зоне обслуживания внутри шахты электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.3.4.9, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размещения оборудования (лебедки, связанные с ней механические и электрические устройства и блоки), расположенного снаружи шахты, установленным требованиям | п. 5.3.4.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие зоны обслуживания перед шкафом с оборудованием лифта, соответствующей установленным требованиям | п. 5.3.4.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения шкафа с оборудованием лифта, обеспечивающего освещенность оборудования не менее 200 лк | п. 5.5.6.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие режима «управление из машинного помещения» в устройстве управления для проведения эвакуации и испытаний | п. 5.3.4.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие информации о достижении зоны открывания дверей в устройстве управления для проведения эвакуации и испытаний | п. 5.3.4.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие информации о направлении движения кабины в устройстве управления для проведения эвакуации и испытаний или возможность наблюдения за работой привода | п. 5.3.4.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров свободной площадки перед устройством управления для проведения эвакуации и испытаний, установленным требованиям | п. 5.3.4.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения устройств управления для проведения эвакуации и испытаний, обеспечивающего освещенность панели не менее 100 лк | п. 5.5.6.14 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие двухсторонней переговорной связи между пассажиром в кабине и обслуживающим персоналом, находящимся около устройств управления для проведения эвакуации и испытаний | п. 5.3.4.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошных дверей в проемах стен шахты, отвечающих требованиям норм, относящихся к пожарной безопасности соответствующего здания или сооружения | п.п. 5.4.1.1, 5.4.1.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.4.1.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие ширины в свету проемов дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.4.1.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие наружной поверхности автоматических раздвижных дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.4.1.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.4.1.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического устройства реверсирования закрывающихся дверей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие | п. 5.4.1.9.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие информации о нахождении кабины на этаже | п. 5.4.1.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие зазоров между сомкнутыми створками дверей шахты, а также между створками и обвязкой дверного проема, между створками и порогом, установленным требованиям | п. 5.4.1.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие горизонтально - раздвижных и вертикально- раздвижных дверей шахты в закрытом положении, установленным требованиям | п. 5.4.1.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматических замков, запирающих двери шахты прежде, чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм, и исключающих отпирание дверей снаружи шахты | п. 5.4.1.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов автоматических замков дверей шахты не менее 7мм в ответную часть замка | п. 5.4.1.13.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих запирание автоматических замков дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям | п.п. 5.4.1.13.3, 5.5.4.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационного номера | п. 5.4.1.13.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность отпирания дверей шахты снаружи специальным ключом | п. 5.4.1.13.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие ключевины устройства для отпирания снаружи автоматического замка двери шахты, установленным требованиям | п.п. 5.4.1.13.6, приложение А ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического закрывания и запирания автоматических дверей шахты при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей | п. 5.4.1.13.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие неавтоматических замков или устройств, удерживающих в закрытом положении двери шахты закрываемые вручную | п. 5.4.1.13.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям | п.п. 5.4.1.14, 5.5.4.12, 5.5.4.16 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие направляющих сверху и снизу у горизонтально-раздвижных дверей шахты | п. 5.4.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие направляющих с обеих сторон у вертикально-раздвижных дверей шахты | п. 5.4.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров в свету дверей для технического обслуживания оборудования, установленным требованиям | п. 5.4.1.16.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров в свету аварийных дверей, установленным требованиям | п. 5.4.1.16.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров в свету смотровых люков, установленным требованиям | п. 5.4.1.16.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошных аварийных дверей и смотровых люков, открывающихся наружу | п.п. 5.4.1.16.2, 5.4.1.16.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие замков с ключевинами, соответствующими установленным требованиям, на дверях для технического обслуживания оборудования, аварийных дверях и смотровых люках, открывающегося изнутри шахты лифта без ключа | п. 5.4.1.16.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие дверей для технического обслуживания оборудования, аварийных дверей и смотровых люков, размыкающих цепь безопасности при открытии дверей и люков | п.п. 5.4.1.16.5, 5.5.4.17 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты направляющих кабины и противовеса, установленным требованиям | п. 5.4.2.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие номинальной скорости лифта, оборудованного барабанной лебедкой или лебедкой со звездочкой, установленным требованиям | п. 5.4.3.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие противовеса на лифте, оборудованного барабанной лебедкой или лебедкой со звездочкой | п. 5.4.3.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение сцепления тяговых элементов (канатов или ремней) со шкивом или барабаном трения при рабочем режиме и при проведении испытания по В.3.3 | п. 5.4.3.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие подъема пустой кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере при проведении испытания по В.3.3 | п. 5.4.3.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие неразмыкаемой кинематической связи между приводными элементами канатов, ремней или цепей и тормозным барабаном (диском) | п. 5.4.3.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие не менее двух ремней для передачи крутящего момента от электродвигателя | п. 5.4.3.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего натяжение ремней для передачи крутящего момента от электродвигателя, размыкающего цепь безопасности при ослаблении натяжения ремней | п.п. 5.4.3.7, 5.5.4.14 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ограждения от случайного прикосновения вращающихся элементов лебедки, которые могут быть источником опасности | п.п. 5.4.3.8, 5.4.9.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие окраски (частичной окраски) в желтый цвет не огражденных вращающихся элементов лебедки | п. 5.4.3.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие мер по предотвращению спадания канатов, ремней или цепей с приводных и направляющих элементов | п.п. 5.4.3.9, 5.4.9.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта | п. 5.4.3.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности (при применении съемного штурвала), контролирующего положение съемного штурвала и размыкающего цепь безопасности не позднее установки штурвала на лебедку | п.п. 5.4.3.10 а), 5.5.4.28 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности контроля из машинного помещения нахождения кабины в зоне отпирания дверей при перемещении кабины штурвалом | п. 5.4.3.10 а) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие дополнительного (резервного) источника питания (аккумулятора) для электрического растормаживания при перемещении кабины за счет разницы фактических масс кабины и противовеса | п. 5.4.3.10 в) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие не менее полутора запасных витков каждого закрепленного на барабане каната, при нахождении кабины (противовеса) на полностью сжатых буферах, при применении барабанной лебедки | п. 5.4.3.11 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматически действующего механического тормоза лебедки нормально-замкнутого типа, соответствующего установленным требованиям | п. 5.4.3.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в кабине лифта, допускающего транспортирование людей, сплошных стен, пола, потолочного перекрытия | п. 5.4.4.2.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие номинальной грузоподъемности лифта самостоятельного пользования, установленным требованиям | п. 8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие вместимости кабины, установленным требованиям | п. 8.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в кабине лифта стационарного электрического освещения | п. 5.5.6.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие не менее двух параллельно включенных источников света рабочего освещения кабины | п. 5.5.6.15.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие аварийного источника питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способного запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт или светодиодные источники света в течение 1 ч | п. 5.5.6.15.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие многослойного стекла для ограждения кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие у стены кабины со стеклом, установленным ниже 1100 мм от уровня пола, поручня, установленного на высоте 900-1100 мм и закрепленного независимо от стекла | п. 5.4.4.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на крыше кабины, на которую возможен выход персонала, свободной площадки для персонала с площадью не менее 0,12 м2 с размером меньшей стороны не менее 250 мм | п. 5.4.4.3.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ограждения на крыше кабины со стороны зазора между краем крыши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 300 мм | п. 5.4.4.3.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в конструкции ограждения на крыше кабины поручня, обшивки понизу и поперечины, расположенной на половине высоты ограждения | п. 5.4.4.3.3.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты ограждения на крыше кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.3.3.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности (при применении складного ограждения на крыше кабины), контролирующего положение складного ограждения на крыше кабины и размыкающего цепь безопасности при установке ограждения | п.п. 5.4.4.3.3.1, 5.5.4.35 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие зазора между наружным краем поручня ограждения на крыше кабины и оборудованием, расположенным в шахте, установленным требованиям | п. 5.4.4.3.3.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на крыше кабины устройства остановки лифта размыкающего цепь безопасности при ручном воздействии | п.п. 5.4.4.4, 5.5.4.22 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на крыше кабины электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.4.4.4, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие вертикального щита на всю ширину дверного проема высотой не менее 750 мм, установленного заподлицо с передней кромкой порога | п. 5.4.4.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности (при применении складного щита под порогом кабины), контролирующего положение складного щита и размыкающего цепь безопасности при не возвращении щита в рабочее состояние | п. 5.5.4.36 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты в свету входного проема кабины лифтов, допускающих транспортирование людей, установленным требованиям | п. 5.4.4.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошной двери кабины | п. 5.4.4.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие вертикально - раздвижной двери кабины грузовых лифтов, в которых запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным требованиям | п. 5.4.4.8 а) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие раздвижной решетчатой двери кабины грузовых лифтов, в которых запрещено транспортирование людей или которые управляются из кабины лифтером (проводником), и ее соответствие установленным требованиям | п. 5.4.4.8 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие зазора между створками, между обвязкой дверного проема и створками или между створками и порогом при закрытой двери кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие распашной двери кабины, открывающейся внутрь | п. 5.4.4.8.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие смотровых отверстий двери кабины, если двери шахты оборудованы смотровыми отверстиями, и соответствие их расположения установленным требованиям | п. 5.4.4.8.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла двери кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.8.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего закрытие двери кабины и предотвращающего движение кабины при открытых дверях | п.п. 5.4.4.8.9, 5.5.4.18 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического замка, запирающего дверь кабины прежде, чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм | п. 5.4.4.8.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства, запирающего дверь кабины одновременно с закрытием двери кабины | п. 5.4.4.8.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие направляющих сверху и снизу у горизонтально-раздвижных дверей кабины | п. 5.4.4.8.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие направляющих с обеих сторон у вертикально-раздвижных дверей кабины | п. 5.4.4.8.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие аварийного люка кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие аварийной двери кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запирание аварийной двери кабины, размыкающего цепь безопасности при отпирании аварийной двери кабины | п.п. 5.4.4.11, 5.5.4.19 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запирание аварийного люка кабины, размыкающего цепь безопасности при отпирании аварийного люка кабины | п.п. 5.4.4.11, 5.5.4.19 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие вентиляционных отверстий в верхней и нижней части кабины и соответствие их размера, установленным требованиям | п. 5.4.4.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины из направляющих | п. 5.4.4.14 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сведений (грузоподъемность, вместимость, изготовитель лифта, заводской номер) в кабине лифта | п. 5.4.4.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Исключение самопроизвольного смещения грузов противовеса в горизонтальной и вертикальной плоскостях | п. 5.4.5.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие башмаков противовеса, конструкция которых исключает выход противовеса из направляющих | п. 5.4.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ловителей плавного торможения кабины лифта с номинальной скоростью более 0, 63 м/с | п. 5.4.6.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ловителей резкого торможения кабины лифта с номинальной скоростью не более 0, 63 м/с | п. 5.4.6.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ловителей плавного торможения противовеса лифта с номинальной скоростью более 1,0 м/с | п. 5.4.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ловителей кабины, размыкающего цепь безопасности до или при срабатывании ловителей | п.п. 5.5.4.23, 5.4.6.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие диаметра каната, приводящего в действие ограничитель скорости, установленным требованиям | п. 5.4.7.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соответствующего включению ловителей | п. 5.4.7.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего обрыв или превышении регламентированной вытяжки каната, приводящего в действие ограничитель скорости и размыкающего цепь безопасности при его срабатывании | п.п. 5.4.7.5.4, 5.5.4.25 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания ограничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с) | п.п. 5.4.7.7, 5.5.4.20 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, предотвращающего пуск лифта до приведения ограничителя скорости в исходное положение, для лифта у которого ограничитель скорости не возвращается автоматически в исходное состояние после снятии с ловителей | п.п. 5.4.7.8, 5.5.4.21 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие ограничителя скорости, расположенного в шахте, установленным требованиям | п. 5.4.7.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ограждения доступных вращающихся элементов ограничителя скорости с шаровым центробежным регулятором | п. 5.4.7.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер, скорость срабатывания ограничителя скорости) на ограничителе скорости | п. 5.4.7.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины и противовеса вниз | п. 5.4.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины вверх у лифта, оборудованного барабанной лебедкой или лебедкой со звездочкой | п. 5.4.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего автоматическое возвращение буфера энергорассеивающего типа в исходное положение и размыкающего цепь безопасности, если буфер не возвращается в исходное положение более чем на 50 мм | п.п. 5.4.8.4.3, 5.5.4.29 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности контроля уровня жидкости в гидравлическом буфере | п. 5.4.8.4.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер буфера) на буфере | п. 5.4.8.4.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие не менее двух тяговых элементов одинаковой конструкции, соединяющих кабину с противовесом, имеющих одинаковые размеры и характеристики | п.п. 5.4.9.2, 5.4.9.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие номинального диаметра стальных проволочных канатов, установленным требованиям | п. 5.4.9.6.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых канатов, указанного в паспорте лифта, установленным требованиям | п. 5.4.9.6.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие крепления каната к барабану лебедки, установленным требованиям | п. 5.4.9.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых цепей, указанного в паспорте лифта, установленным требованиям | п. 5.4.9.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического устройства для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах | п. 5.4.9.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического устройства для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых цепях, как со стороны кабины, так и со стороны уравновешивающего груза | п. 5.4.9.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности при двух тяговых элементах, размыкающего цепь безопасности при относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов сверх значения, допустимого автоматическим устройством для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах, и при обрыве одного или всех тяговых элементов | п.п. 5.4.9.8.3, 5.5.4.24 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего натяжение уравновешивающих канатов и размыкающего цепь безопасности при ослаблении натяжения | п.п. 5.4.9.9 в), 5.5.4.26 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов у лифта, номинальная скорость которого превышает 3,5 м/с | п. 5.4.9.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов и размыкающего цепь безопасности при срабатывании этого устройства | п.п. 5.4.9.9 в), 5.5.4.27 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие защитных мер для канатоведущих шкивов, блоков и звездочек, установленным требованиям | п. 5.4.9.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства (вводное устройство, автоматический выключатель и др.) с ручным приводом, прерывающего питание всех электрических цепей, за исключением цепей освещения помещений для размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, вентиляции кабины, двухсторонней переговорной связи, аварийной сигнализации, вызова обслуживающего персонала из кабины | п.п. 5.5.1.2, 5.5.1.4 а) - и) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности блокировки устройства с ручным приводом, для предотвращения непреднамеренного включения | п. 5.5.1.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, | п. 5.5.1.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие не мене двух питающих линий при расположении в общем машинном помещении оборудования нескольких лифтов | п. 5.5.1.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие несамовозвратных устройств в каждом из помещений, при размещении электрооборудования лифта в разных помещениях | п. 5.5.1.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие напряжения силовых электрических цепей, установленным требованиям | п. 5.5.1.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие напряжения питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации, установленным требованиям | п. 5.5.1.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие напряжения электрических цепей при применении переносных ламп, установленным требованиям | п. 5.5.1.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и других размыкающих элементов, в том числе бесконтактных | п. 5.5.1.14 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие защиты от случайного прикосновения токоведущих частей выключателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанционного отключения электрических цепей с напряжением на них более 42 В переменного тока или 60 В постоянного тока | п. 5.5.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие символов или надписей «Вкл.», «Откл.» соответсвенно обозначающих положение выключателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанционного отключения | п. 5.5.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности движения кабины с пониженной скоростью не более 0,63 м/с у лифта с номинальной скоростью более 0,63 м/с | п. 5.5.2.1 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на посту управления в кабине лифта с автоматическими дверями кнопки «Двери», нажатие на которую приводит к открыванию дверей при нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки | п. 5.5.3.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Исключение выполнения новой команды управления, кроме команды «Стоп», до выполнения ранее поданной команды | п. 5.5.3.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение системой управления лифта с номинальной скоростью не менее 1,6 м/с предварительного замедления перед крайними этажными площадками, дублирующего действие рабочего замедления кабины | п. 5.5.3.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в системе управления лифта , в котором применены буфера с уменьшенным ходом плунжера, устройства ограничения скорости кабины при ее подходе к верхней и нижней этажным площадкам | п. 5.5.3.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности отключения одного или нескольких лифтов с групповым управлением без нарушения нормальной работы остальных лифтов, входящих в группу | п. 5.5.3.8 а) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности полного снятия напряжения со всего электрооборудования, отключенного для ремонта лифта с групповым управлением или выполнение установленных требований | п. 5.5.3.8 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства для защиты электродвигателя от перегрузки, прекращающего подачу питания на двигатель и возвращаемого в исходное положение вручную | п. 5.5.3.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие функционирования лифта в режиме «Управление из машинного помещения» установленным требованиям | п. 5.5.3.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие функционирования лифта в режиме «Ревизия» установленным требованиям | п. 5.5.3.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвращающего движение кабины при размещении в ней груза, массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10%, но не менее чем на 75 кг | п. 5.5.3.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие звукового и/или светового сигнального устройства, сигнализирующего о перегрузке кабины лифта | п. 5.5.3.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие средств для подключения к двухсторонней переговорной связи с помещением для обслуживающего персонала на крыше кабины и в кабине | п. 5.5.3.16 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ремонтной телефонной или другой двухсторонней связи и ее соответствие установленным требованиям | п. 5.5.3.17 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства, размыкающего цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа» у пассажирского лифта | п. 5.5.3.20 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности снятия сигнала с системы управления лифта, предназначенного для подключения к устройству диспетчерского контроля, с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля следующей информации: а) о срабатывании электрических цепей безопасности; б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «Нормальная работа»; в) об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения | п. 5.5.3.21 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие режима «Пожарная опасность» у пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей, обеспечивающего независимо от загрузки и направления движения возвращение ее на основной посадочный этаж здания, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты, при включении лифта в этот режим | п. 5.5.3.22 ГОСТ Р 53780 |
|  | Остановка или предотвращение пуска электродвигателя главного привода при срабатывании электрического устройства безопасности | п. 5.5.4.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание контактов безопасности электрических устройств безопасности происходит за счет их принудительного размыкания | п. 5.5.4.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения кабины с ее буферами (упорами) | п. 5.5.4.8 а) ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаимодействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором) | п. 5.5.4.8 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта, оборудованного уравновешивающим грузом, уровня крайней верхней этажной площадки не более чем на 200 мм | п. 5.5.4.8 в) ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта, с размещенным на кабине буфером, до соприкосновения буфера с соответствующим упором в шахте | п. 5.5.4.8 в) ГОСТ Р 53780 |
|  | Контакты безопасности концевых выключателей разомкнуты при нахождении кабины (противовеса) на буферах | п. 5.5.4.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие возможности автоматического возвращения в режим «Нормальная работа» после срабатывания концевых выключателей | п. 5.5.4.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие необходимых символов и/или обозначений на электрическом оборудовании лифта | п. 5.5.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие маркировки, соответствующей электрической схеме, контакторов, реле, плавких предохранителей и клеммных наборов цепей, идущих к панелям управления | п. 5.5.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие маркировки проводов, подходящих к зажимам клеммных наборов, а также к зажимам электрооборудования | п. 5.5.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Исключение возможности зацепления кабелей и шлангов токоподвода за находящиеся в шахте конструкции при движении кабины | п. 5.5.5.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в токоподводе к кабине не менее 5% резервных жил от общего числа используемых, но не менее двух жил | п. 5.5.5.10 ГОСТ Р 53780 |

Ж.2

| №№ | Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта с гидравлическим приводом | Пункт и обозначение стандарта, устанавливающего требование |
| --- | --- | --- |
|  | Соответствие точности автоматической остановки кабины лифта, допускающего транспортировку людей, установленным требованиям | п. 4.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Расположение кабины и гидроцилиндров лифта в одной шахте | п. 6.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для полностью огражденной шахты) | п. 5.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для частично огражденной шахты) | п. 5.2.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие стеклянных панелей, применяемых для ограждения шахты в доступных для людей местах, установленным требованиям | п. 5.2.5.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ловителей на уравновешивающем устройстве кабины или наличие под зоной движения уравновешивающего устройства опоры, доходящей до монолитного основания, в случае нахождения под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей | п. 5.2.5.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие установки аварийных дверей, установленным требованиям, при расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных этажных площадках более 11000 мм и невозможности перехода пассажиров из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта | п. 5.2.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие решетки, соответствующей установленным требованиям, закрывающей вентиляционные отверстия в ограждении шахты лифта в местах непосредственно доступных для людей | п. 5.2.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие внутренней поверхности шахты лифта ниже порога двери шахты на этажной площадке, установленным требованиям | п. 5.2.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие перегородок между движущимися частями различных лифтов, соответствующих установленным требованиям, в случае нахождения в одной шахте нескольких лифтов | п. 5.2.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты шахты лифта, установленным требованиям | п. 6.2.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося на крыше кабины лифта, установленным требованиям | п. 6.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приведение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в верхней части шахты, размыкающего цепь безопасности при установке этого устройства | п. 5.5.4.34 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие под верхним перекрытием шахты устройства для подвески грузоподъемного средства, с указанной на нем или рядом с ним грузоподъемностью или допустимой нагрузкой | п. 6.2.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность перемещения уравновешивающего устройства кабины по направляющим на расстояние не менее 100 мм при нахождении кабины лифта в самом верхнем и нижних положениях, определяемых полностью сжатым упором гидроцилиндра | п. 6.2.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение возможности технического обслуживания направляющих блоков, ограничителя скорости, элементов подвески канатов и др., расположенных под верхним перекрытием шахты | п. 6.2.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие приямка в нижней части шахты | п. 6.2.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение безопасного доступа обслуживающего персонала в приямок | п. 5.2.11.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие двери для доступа в приямок глубиной более 2500 мм | п. 5.2.11.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного устройства (лестница, скобы и др.), расположенного в пределах досягаемости из дверного проема, для доступа в приямок глубиной более 900 мм | п. 5.2.11.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося в приямке лифта | п. 6.2.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приведение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в нижней части шахты, размыкающего цепь безопасности при установке этого устройства | п. 5.5.4.34 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие зазора не менее 50 мм между полом приямка и башмаками, щитами под порогом кабины, элементами вертикально-раздвижных дверей, деталями ловителей, каркаса кабины, расположенными в пределах 200 мм от направляющих, при нахождении кабины на полностью сжатых буферах | п. 5.2.11.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в шахте несамовозвратного электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздействия | п.п. 5.2.11.6, 5.5.4.30 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение доступности электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп») при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка и соответствие его расположения, установленным требованиям | п. 5.2.11.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие в шахте лифта оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту (за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты) | п. 5.2.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения шахты лифта, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка при закрытых дверях шахты | п. 5.5.6.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расположения крайних аппаратов освещения шахты установленным требованиям | п. 5.5.6.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность включения освещения шахты из шахты и (или) машинного помещения | п. 5.2.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расположения выключателя освещения шахты установленным требованиям | п. 5.2.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в приямке электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.2.14, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие горизонтального расстояния между внутренней поверхностью шахты лифта и порогом, обрамлением дверного проема двери шахты и ближней створкой раздвижных дверей кабины, установленным требованиям | п. 5.2.15.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие горизонтального расстояния между порогом кабины и порогами дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.2.15.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие горизонтального расстояния между створками двери кабины и створками двери шахты, установленным требованиям | п. 5.2.15.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие зазоров между распашной дверью шахты и складчатой дверью кабины, установленным требованиям | п. 5.2.15.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие горизонтального расстояния между элементами кабины и уравновешивающего устройства, установленным требованиям | п. 5.2.15.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение недоступности непосредственно для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта | п. 6.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размещения гидроагрегата, гидравлических и электрических устройств у гидравлического лифта, не имеющего машинного помещения, установленным требованиям | п. 6.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размещения гидравлических труб и электрических кабелей, соединяющих машинное помещение с шахтой лифта, установленным требованиям (в случае, если машинное помещение не прилегает к шахте) | п. 6.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в машинном помещении зоны обслуживания и соответствие ее размеров, установленным требованиям | п. 6.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения площадки перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола | п. 5.5.6.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие доступа в помещение для размещения оборудования лифта, установленным требованиям | п. 5.3.2.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, в помещениях с размещенным оборудованием | п. 5.3.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на устройстве для подвески грузоподъемных средств информации о его грузоподъемности или допустимой нагрузке (при наличии грузоподъемных средств) | п. 5.3.2.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие сплошного ограждения машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие пола машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие двери для доступа в машинное помещение и размеров дверного проема, установленным требованиям | п. 5.3.3.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие входа в машинное помещение через люк | п. 5.3.3.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошной крышки люка для подачи материалов и оборудования в машинное помещение, открывающейся вверх | п. 5.3.3.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие запирания двери и крышки люка для доступа в машинное помещение, установленным требованиям | п. 5.3.3.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие запирания крышки люка для подачи материалов, установленным требованиям | п. 5.3.3.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.9 а) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие зон обслуживания (свободных площадок) в машинном помещении и соответствие их размеров, установленным требованиям | п. 5.3.3.9 в), г), д) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в машинном помещении, пол которого имеет несколько уровней, лестницы (ступеней, пандуса), и соответствие лестницы (ступеней, пандуса), установленным требованиям | п. 5.3.3.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие перил высотой более 900 мм на лестнице (ступенях, пандусе), на верхней площадке в зоне перепада уровней, при разнице уровней пола машинного помещения | п. 5.3.3.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения машинного помещения, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола | п. 5.5.6.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарной электрической аппаратуры в зонах размещения оборудования в машинном помещении, обеспечивающей освещенность оборудования не менее 200 лк | п. 5.5.6.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расположения выключателя освещения машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в машинном помещении электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.3.3.12, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие прохода через машинное помещение на крышу или другие помещения здания (сооружения) не относящиеся к лифту | п. 5.3.3.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты зон обслуживания и высоты проходов к зонам обслуживания, установленным требованиям | п. 5.3.4.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров зон обслуживания (свободных площадок) для обслуживания устройств управления и механического оборудования, расположенных в шахте, установленным требованиям | п.п. 5.3.4.3, 5.3.4.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа устройств управления для эвакуации пассажиров из кабины и проведения испытаний, расположенных снаружи шахты | п. 5.3.4.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарной электрической аппаратуры в рабочих зонах и пространстве размещения оборудования лифта без машинного помещения в шахте (шкафа управления, ограничителя скорости и др.), обеспечивающей освещенность оборудования не менее 200 лк на уровне зон их размещения | п. 5.5.6.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие выключателя освещения в зоне обслуживания внутри шахты | п. 5.3.4.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в зоне обслуживания внутри шахты электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.3.4.9, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие режима «управление из машинного помещения» в устройстве управления для проведения эвакуации и испытаний | п. 5.3.4.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие информации о достижении зоны открывания дверей в устройстве управления для проведения эвакуации и испытаний | п. 5.3.4.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие информации о направлении движения кабины в устройстве управления для проведения эвакуации и испытаний или возможность наблюдения за работой привода | п. 5.3.4.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров свободной площадки перед устройством управления для проведения эвакуации и испытаний, установленным требованиям | п. 5.3.4.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения устройств управления для проведения эвакуации и испытаний, обеспечивающего освещенность панели не менее 100 лк | п. 5.5.6.14 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие двухсторонней переговорной связи между пассажиром в кабине и обслуживающим персоналом, находящимся около устройств управления для проведения эвакуации и испытаний | п. 5.3.4.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошных дверей в проемах стен шахты, отвечающих требованиям норм, относящихся к пожарной безопасности соответствующего здания или сооружения | п.п. 5.4.1.1, 5.4.1.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.4.1.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие ширины в свету проемов дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.4.1.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие наружной поверхности автоматических раздвижных дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.4.1.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.4.1.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического устройства реверсирования закрывающихся дверей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие | п. 5.4.1.9.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие информации о нахождении кабины на этаже | п. 5.4.1.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие зазоров между сомкнутыми створками дверей шахты, а также между створками и обвязкой дверного проема, между створками и порогом, установленным требованиям | п. 5.4.1.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие горизонтально - раздвижных и вертикально- раздвижных дверей шахты в закрытом положении, установленным требованиям | п. 5.4.1.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматических замков, запирающих двери шахты прежде, чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм, и исключающих отпирание дверей снаружи шахты | п. 5.4.1.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов автоматических замков дверей шахты не менее 7мм в ответную часть замка | п. 5.4.1.13.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих запирание автоматических замков дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям | п.п. 5.4.1.13.3, 5.5.4.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационного номера | п. 5.4.1.13.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность отпирания дверей шахты снаружи специальным ключом | п. 5.4.1.13.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие ключевины устройства для отпирания снаружи автоматического замка двери шахты, установленным требованиям | п.п. 5.4.1.13.6, приложение А ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического закрывания и запирания автоматических дверей шахты при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей | п. 5.4.1.13.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие неавтоматических замков или устройств, удерживающих в закрытом положении двери шахты закрываемые вручную | п. 5.4.1.13.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям | п.п. 5.4.1.14, 5.5.4.12, 5.5.4.16 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие направляющих сверху и снизу у горизонтально-раздвижных дверей шахты | п. 5.4.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие направляющих с обеих сторон у вертикально-раздвижных дверей шахты | п. 5.4.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров в свету дверей для технического обслуживания оборудования, установленным требованиям | п. 5.4.1.16.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров в свету аварийных дверей, установленным требованиям | п. 5.4.1.16.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров в свету смотровых люков, установленным требованиям | п. 5.4.1.16.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошных аварийных дверей и смотровых люков, открывающихся наружу | п.п. 5.4.1.16.2, 5.4.1.16.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие замков с ключевинами, соответствующими установленным требованиям, на дверях для технического обслуживания оборудования, аварийных дверях и смотровых люках, открывающегося изнутри шахты лифта без ключа | п. 5.4.1.16.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие дверей для технического обслуживания оборудования, аварийных дверей и смотровых люков, размыкающих цепь безопасности при открытии дверей и люков | п.п. 5.4.1.16.5, 5.5.4.17 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты направляющих кабины и противовеса, установленным требованиям | п. 5.4.2.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие мер по предотвращению спадания канатов или цепей с блоков или звездочек | п. 6.4.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие мер по предотвращению телесных повреждений | п. 6.4.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в кабине лифта, допускающего транспортирование людей, сплошных стен, пола, потолочного перекрытия | п. 5.4.4.2.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие номинальной грузоподъемности лифта самостоятельного пользования, установленным требованиям | п. 8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие вместимости кабины, установленным требованиям | п. 8.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в кабине лифта стационарного электрического освещения | п. 5.5.6.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие не менее двух параллельно включенных источников света рабочего освещения кабины | п. 5.5.6.15.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие аварийного источника питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способного запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт или светодиодные источники света в течение 1 ч | п. 5.5.6.15.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие многослойного стекла для ограждения кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие у стены кабины со стеклом, установленным ниже 1100 мм от уровня пола, поручня, установленного на высоте 900-1100 мм и закрепленного независимо от стекла | п. 5.4.4.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на крыше кабины, на которую возможен выход персонала, свободной площадки для персонала с площадью не менее 0,12 м2 с размером меньшей стороны не менее 250 мм | п. 5.4.4.3.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ограждения на крыше кабины со стороны зазора между краем крыши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 300 мм | п. 5.4.4.3.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в конструкции ограждения на крыше кабины поручня, обшивки понизу и поперечины, расположенной на половине высоты ограждения | п. 5.4.4.3.3.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты ограждения на крыше кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.3.3.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности (при применении складного ограждения на крыше кабины), контролирующего положение складного ограждения на крыше кабины и размыкающего цепь безопасности при установке ограждения | п.п. 5.4.4.3.3.1, 5.5.4.35 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие зазора между наружным краем поручня ограждения на крыше кабины и оборудованием, расположенным в шахте, установленным требованиям | п. 5.4.4.3.3.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на крыше кабины устройства остановки лифта размыкающего цепь безопасности при ручном воздействии | п.п. 5.4.4.4, 5.5.4.22 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на крыше кабины электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.4.4.4, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие вертикального щита на всю ширину дверного проема высотой не менее 750 мм, установленного заподлицо с передней кромкой порога | п. 5.4.4.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности (при применении складного щита под порогом кабины), контролирующего положение складного щита и размыкающего цепь безопасности при не возвращении щита в рабочее состояние | п. 5.5.4.36 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты в свету входного проема кабины лифтов, допускающих транспортирование людей, установленным требованиям | п. 5.4.4.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошной двери кабины | п. 5.4.4.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие вертикально - раздвижной двери кабины грузовых лифтов, в которых запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным требованиям | п. 5.4.4.8 а) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие раздвижной решетчатой двери кабины грузовых лифтов, в которых запрещено транспортирование людей или которые управляются из кабины лифтером (проводником), и ее соответствие установленным требованиям | п. 5.4.4.8 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие зазора между створками, между обвязкой дверного проема и створками или между створками и порогом при закрытой двери кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие распашной двери кабины, открывающейся внутрь | п. 5.4.4.8.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие смотровых отверстий двери кабины, если двери шахты оборудованы смотровыми отверстиями, и соответствие их расположения установленным требованиям | п. 5.4.4.8.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла двери кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.8.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего закрытие двери кабины и предотвращающего движение кабины при открытых дверях | п.п. 5.4.4.8.9, 5.5.4.18 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического замка, запирающего дверь кабины прежде, чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм | п. 5.4.4.8.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства, запирающего дверь кабины одновременно с закрытием двери кабины | п. 5.4.4.8.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие направляющих сверху и снизу у горизонтально-раздвижных дверей кабины | п. 5.4.4.8.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие направляющих с обеих сторон у вертикально-раздвижных дверей кабины | п. 5.4.4.8.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие аварийного люка кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие аварийной двери кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запирание аварийной двери кабины, размыкающего цепь безопасности при отпирании аварийной двери кабины | п.п. 5.4.4.11, 5.5.4.19 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запирание аварийного люка кабины, размыкающего цепь безопасности при отпирании аварийного люка кабины | п.п. 5.4.4.11, 5.5.4.19 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие вентиляционных отверстий в верхней и нижней части кабины и соответствие их размера, установленным требованиям | п. 5.4.4.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины из направляющих | п. 5.4.4.14 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сведений (грузоподъемность, вместимость, изготовитель лифта, заводской номер) в кабине лифта | п. 5.4.4.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Исключение самопроизвольного смещения грузов уравновешивающего устройства в горизонтальной и вертикальной плоскостях | п. 5.4.5.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие башмаков уравновешивающего устройства, конструкция которых исключает выход противовеса из направляющих | п. 5.4.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие защитных мер, препятствующих свободному падению, опусканию на повышенной скорости и сползанию кабины | п. 6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ловителей плавного торможения кабины лифта с номинальной скоростью более 0, 63 м/с | п. 5.4.6.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ловителей резкого торможения кабины лифта с номинальной скоростью не более 0, 63 м/с | п. 5.4.6.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ловителей кабины, размыкающего цепь безопасности до или при срабатывании ловителей | п.п. 5.5.4.23, 5.4.6.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие средств, вызывающих срабатывание ловителей | п. 6.6.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие диаметра каната, приводящего в действие ограничитель скорости, установленным требованиям | п. 5.4.7.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соответствующего включению ловителей | п. 5.4.7.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего обрыв или превышении регламентированной вытяжки каната, приводящего в действие ограничитель скорости и размыкающего цепь безопасности при его срабатывании | п.п. 5.4.7.5.4, 5.5.4.25 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания ограничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с) | п.п. 5.4.7.7, 5.5.4.20 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, предотвращающего пуск лифта до приведения ограничителя скорости в исходное положение, для лифта у которого ограничитель скорости не возвращается автоматически в исходное состояние после снятии с ловителей | п.п. 5.4.7.8, 5.5.4.21 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие ограничителя скорости, расположенного в шахте, установленным требованиям | п. 5.4.7.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер, скорость срабатывания ограничителя скорости) на ограничителе скорости | п. 5.4.7.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего положение механизма, блокирующего канат безопасности, размыкающего цепь безопасности не позднее момента блокирования каната и предотвращающее любое дальнейшее движение кабины вниз | п.п. 6.6.4.3.1, 5.5.4.37 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего положение рычага, размыкающего цепь безопасности не позднее момента выхода рычага и предотвращающее любое нормальное движение кабины вниз | п.п. 6.6.4.4, 5.5.4.38 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрической системы, препятствующей сползанию кабины ниже уровня этажной площадки более 120 мм, но не более нижнего края зоны отпирания дверей и обеспечивающей движение вверх независимо от состояния дверей | п. 6.7.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины вниз и удерживающих в неподвижном состоянии кабину с номинальной загрузкой на уровне, не превышающем 120 мм ниже уровня самой нижней посадочной (погрузочной) площадки | п. 6.4.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего автоматическое возвращение буфера энергорассеивающего типа в исходное положение и размыкающего цепь безопасности, если буфер не возвращается в исходное положение более чем на 50 мм | п.п. 5.4.8.4.3, 5.5.4.29 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности контроля уровня жидкости в гидравлическом буфере | п. 5.4.8.4.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер буфера) на буфере | п. 5.4.8.4.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие не менее двух стальных проволочных канатов или стальных цепей с параллельными звеньями или приводных роликовых (втулочных) цепей одинаковой конструкции, имеющих одинаковые размеры и характеристики на которых подвешены кабина и уравновешивающее устройство кабины | п.п. 6.4.6, 5.4.9.2, 5.4.9.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие номинального диаметра стальных проволочных канатов, установленным требованиям | п. 6.4.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых канатов, указанного в паспорте лифта, установленным требованиям | п. 5.4.9.6.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых цепей, указанного в паспорте лифта, установленным требованиям | п. 5.4.9.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического устройства для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах | п. 5.4.9.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического устройства для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых цепях, как со стороны кабины, так и со стороны уравновешивающего груза | п. 5.4.9.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, размыкающего цепь безопасности при относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов сверх значения, допустимого автоматическим устройством для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах, и при обрыве одного, нескольких или всех тяговых элементов | п.п. 6.4.6, 5.5.4.24 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие защитных мер для блоков и звездочек, установленным требованиям | п. 6.4.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие у лифта собственного привода | п. 6.8.1.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие гибкого соединения плунжера (цилиндра) с кабиной у лифта прямого действия | п. 6.8.2.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие направляющих для перемещения оголовка плунжера (цилиндра) у лифта непрямого действия | п. 6.8.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства ограничения рабочего хода плунжера у лифта непрямого действия | п. 6.8.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие защитной трубы, в которую установлен гидроцилиндр, расположенный в земле | п. 6.8.2.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение сбора рабочей жидкости, удаляемой или вытекающей из верхней части цилиндра | п. 6.8.2.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства для выпуска воздуха из гидроцилиндра | п. 6.8.2.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие упоров между последовательными секциями телескопического гидроцилиндра, предотвращающих выход плунжеров из своих цилиндров | п. 6.8.3.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие защиты от механических повреждений трубопровода и фитингов, подверженных действию давления | п. 6.8.4.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Доступность для осмотра трубопровода и фитингов | п. 6.8.4.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие уплотнительных втулок защищающих трубопровод, в случае прохождения труб (жестких или гибких) сквозь стены или пол | п. 6.8.4.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие несмываемой маркировки на гибком трубопроводе со сведениями, соответствующими установленным требованиям | п. 6.8.4.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие запорного клапана, установленного на участке соединения гидроцилиндра с обратным клапаном и клапаном движения вниз | п. 6.8.5.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие обратного клапана, установленного на участке между насосом и запорным клапаном | п. 6.8.5.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие предохранительного клапана, установленного на участке между насосом и обратным клапаном | п. 6.8.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие клапанов направления (клапана движения вниз, клапана движения вверх) | п. 6.8.5.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие разрывного клапана | п. 6.8.5.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Доступность разрывного клапана для проведения регулирования и осмотра | п. 6.8.5.5 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Размещение разрывного клапана в соответствие с установленными требованиями | п. 6.8.5.5 в) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства с ручным управлением, с помощью которого можно добиться необходимого для срабатывания разрывного клапана расхода рабочей жидкости, не перегружая при этом кабину лифта | п. 6.8.5.5 е) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие дросселя/одностороннего дросселя | п. 6.8.5.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие фильтров или аналогичных устройств на участке между резервуаром и насосом и на участке между запорным клапаном и клапаном движения вниз, доступных для технического обслуживания | п. 6.8.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие прибора контроля давления, подключенного на участке между обратным клапаном или клапаном движения вниз и запорным клапаном | п. 6.8.7.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие запорного клапана, установленного между главным контуром и соединением для прибора контроля давления | п. 6.8.7.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие контроля уровня рабочей жидкости в резервуаре | п. 6.8.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ручного аварийного клапана, который позволяет кабине даже в случае отключения электроэнергии опустится на этажную площадку | п. 6.8.10.1 а) ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание клапана аварийного управления происходит при постоянном приложении ручного усилия | п. 6.8.10.1 в) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие защиты клапана аварийного управления от непреднамеренных действий | п. 6.8.10.1 г) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного ручного насоса, присоединенного на участке между обратным клапаном или клапаном движения вниз и запорным клапаном, для перемещения кабины вверх у лифта, кабина которого оборудована ловителями | п. 6.8.10.2 а) б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие предохранительного клапана ограничивающего давление, на ручном насосе | п. 6.8.10.2 в) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности контроля из машинного помещения нахождения кабины в зоне отпирания дверей с помощью средств, оснащенных независимым источником питания для лифта, обслуживающего более двух этажей | п. 6.8.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ограничителя времени работы двигателя, который отключает привод и поддерживает его в отключенном состоянии, если привод не вращается после того, как на него была подана команда запуска | п. 6.8.12.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие блокировки движения кабины в режиме «Ревизия» и работы электрической системы, препятствующей сползанию, при срабатывании ограничителя времени работы двигателя | п. 6.8.12.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства, определяющего температуру рабочей жидкости | п. 6.8.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства (вводное устройство, автоматический выключатель и др.) с ручным приводом, прерывающего питание всех электрических цепей, за исключением цепей освещения помещений для размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, вентиляции кабины, двухсторонней переговорной связи, аварийной сигнализации, вызова обслуживающего персонала из кабины | п.п. 5.5.1.2, 5.5.1.4 а) - и) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности блокировки устройства с ручным приводом, для предотвращения непреднамеренного включения | п. 5.5.1.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, | п. 5.5.1.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие не мене двух питающих линий при расположении в общем машинном помещении оборудования нескольких лифтов | п. 5.5.1.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие несамовозвратных устройств в каждом из помещений, при размещении электрооборудования лифта в разных помещениях | п. 5.5.1.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие напряжения силовых электрических цепей, установленным требованиям | п. 5.5.1.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие напряжения питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации, установленным требованиям | п. 5.5.1.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие напряжения электрических цепей при применении переносных ламп, установленным требованиям | п. 5.5.1.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и других размыкающих элементов, в том числе бесконтактных | п. 5.5.1.14 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие защиты от случайного прикосновения токоведущих частей выключателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанционного отключения электрических цепей с напряжением на них более 42 В переменного тока или 60 В постоянного тока | п. 5.5.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие символов или надписей «Вкл.», «Откл.» соответсвенно обозначающих положение выключателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанционного отключения | п. 5.5.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на посту управления в кабине лифта с автоматическими дверями кнопки «Двери», нажатие на которую приводит к открыванию дверей при нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки | п. 5.5.3.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Исключение выполнения новой команды управления, кроме команды «Стоп», до выполнения ранее поданной команды | п. 5.5.3.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства для защиты электродвигателя от перегрузки, прекращающего подачу питания на двигатель и возвращаемого в исходное положение вручную | п. 5.5.3.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие функционирования лифта в режиме «Управление из машинного помещения» установленным требованиям | п. 5.5.3.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие функционирования лифта в режиме «Ревизия» установленным требованиям | п. 5.5.3.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отключение электрической системы, препятствующей сползанию кабины, при переключении лифта в режим «Ревизия» | п. 6.9.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвращающего движение кабины при размещении в ней груза, массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10%, но не менее чем на 75 кг | п. 5.5.3.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие звукового и/или светового сигнального устройства, сигнализирующего о перегрузке кабины лифта | п. 5.5.3.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие средств для подключения к двухсторонней переговорной связи с помещением для обслуживающего персонала на крыше кабины и в кабине | п. 5.5.3.16 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ремонтной телефонной или другой двухсторонней связи и ее соответствие установленным требованиям | п. 5.5.3.17 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства, размыкающего цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа» у пассажирского лифта | п. 5.5.3.20 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности снятия сигнала с системы управления лифта, предназначенного для подключения к устройству диспетчерского контроля, с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля следующей информации: а) о срабатывании электрических цепей безопасности; б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «Нормальная работа»; в) об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения | п. 5.5.3.21 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие режима «Пожарная опасность» у пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей, обеспечивающего независимо от загрузки и направления движения возвращение ее на основной посадочный этаж здания, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты, при включении лифта в этот режим | п. 5.5.3.22 ГОСТ Р 53780 |
|  | Остановка или предотвращение пуска электродвигателя главного привода при срабатывании электрического устройства безопасности | п. 5.5.4.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание контактов безопасности электрических устройств безопасности происходит за счет их принудительного размыкания | п. 5.5.4.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие контроля концевым выключателем положения плунжера, соответствующего верхнему пределу перемещения кабины, в том числе в случае нахождения плунжера на упоре | п. 6.9.4.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Остановка привода и удержание его в состоянии остановки при срабатывании концевого выключателя | п. 6.9.4.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Автоматическое замыкание концевого выключателя при покидании кабины зоны его срабатывания | п. 6.9.4.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие необходимых символов и/или обозначений на электрическом оборудовании лифта | п. 5.5.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие маркировки, соответствующей электрической схеме, контакторов, реле, плавких предохранителей и клеммных наборов цепей, идущих к панелям управления | п. 5.5.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие маркировки проводов, подходящих к зажимам клеммных наборов, а также к зажимам электрооборудования | п. 5.5.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Исключение возможности зацепления кабелей и шлангов токоподвода за находящиеся в шахте конструкции при движении кабины | п. 5.5.5.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в токоподводе к кабине не менее 5% резервных жил от общего числа используемых, но не менее двух жил | п. 5.5.5.10 ГОСТ Р 53780 |

Ж.3

| №№ | Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования малого грузового лифта | Пункт и обозначение стандарта, устанавливающего требование |
| --- | --- | --- |
|  | Расположение кабины и противовеса лифта в одной шахте | п. 5.2.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для полностью огражденной шахты) | п. 5.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для частично огражденной шахты) | п. 5.2.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие стеклянных панелей, применяемых для ограждения шахты в доступных для людей местах, установленным требованиям | п. 5.2.5.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие решетки, соответствующей установленным требованиям, закрывающей вентиляционные отверстия в ограждении шахты лифта в местах непосредственно доступных для людей | п. 5.2.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие перегородок между движущимися частями различных лифтов, соответствующих установленным требованиям, в случае нахождения в одной шахте нескольких лифтов | п. 5.2.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты шахты лифта, установленным требованиям | п. 7.2.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность перемещения противовеса по направляющим на расстояние не менее (0,1+0,035v2) м., при нахождении на полностью сжатых буферах кабины лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения | п. 5.2.10.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение возможности технического обслуживания направляющих блоков, ограничителя скорости, элементов подвески канатов и др., расположенных под верхним перекрытием шахты | п. 5.2.10.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие приямка в нижней части шахты | п. 5.2.11.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие глубины приямка установленным требованиям | п. 7.2.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в шахте несамовозвратного электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздействия | п.п. 5.2.11.6 а), 5.5.4.30 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие в шахте лифта оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту (за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты) | п. 5.2.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения шахты лифта, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка при закрытых дверях шахты | п. 5.5.6.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расположения крайнего верхнего аппарата освещения шахты установленным требованиям | п.п. 5.5.6.6, 7.5.6.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность включения освещения шахты из шахты и (или) машинного помещения | п. 5.2.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расположения выключателя освещения шахты установленным требованиям | п. 5.2.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в приямке электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.2.14, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение недоступности непосредственно для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта | п.п. 5.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения площадки перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола | п.п. 5.5.6.8, 7.5.6.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие доступа к лебедке и направляющим блокам лифта, установленным требованиям | п.п. 7.3.3, 7.3.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты помещения для размещения лебедки и направляющих блоков лифта, установленным требованиям | п. 7.3.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, в помещениях с размещенным оборудованием | п. 5.3.2.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на устройстве для подвески грузоподъемных средств информации о его грузоподъемности или допустимой нагрузке (при наличии грузоподъемных средств) | п. 5.3.2.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие сплошного ограждения машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие сплошного ограждения блочного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие пола машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие пола блочного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие двери для доступа в машинное помещение и размеров дверного проема, установленным требованиям | п. 5.3.3.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие входа в машинное помещение через люк | п. 5.3.3.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие двери для доступа в блочное помещение и размеров дверного проема, установленным требованиям | п. 5.3.3.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров люка для доступа в блочное помещение, установленным требованиям | п. 5.3.3.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошной крышки люка для доступа в блочное помещение | п. 5.3.3.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошной крышки люка для подачи материалов и оборудования в машинное или блочное помещение, открывающейся вверх | п. 5.3.3.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие запирания дверей и крышек люков для доступа в машинное и блочное помещение, установленным требованиям | п. 5.3.3.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие запирания крышки люка для подачи материалов, установленным требованиям | п. 5.3.3.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.9 а) ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров блочного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.9 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие зон обслуживания (свободных площадок) в машинном и блочном помещении и соответствие их размеров, установленным требованиям | п. 5.3.3.9 в), г), д), е) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в машинном или блочном помещении, пол которого имеет несколько уровней, лестницы (ступеней, пандуса), и соответствие лестницы (ступеней, пандуса), установленным требованиям | п. 5.3.3.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие перил высотой более 900 мм на лестнице(ступенях, пандусе), на верхней площадке в зоне перепада уровней, при разнице уровней пола машинного или блочного помещения | п. 5.3.3.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие бортиков вокруг отверстий над шахтой лифтов, установленным требованиям | п. 5.3.3.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расстояния от края отверстия до проходящих через него подвижных элементов, установленным требованиям | п. 5.3.3.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарного электрического освещения машинного помещения, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола | п. 5.5.6.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарной электрической аппаратуры в зонах размещения оборудования в машинном помещении, обеспечивающей освещенность оборудования не менее 200 лк | п. 5.5.6.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расположения выключателя освещения машинного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в машинном помещении электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.3.3.12, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие стационарной электрической аппаратуры блочного помещения, обеспечивающей освещенность блока (блоков) не менее 100 лк | п. 5.5.6.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие расположения выключателя освещения блочного помещения, установленным требованиям | п. 5.3.3.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в блочном помещении электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В | п.п. 5.3.3.13, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие в блочном помещении несамовозвратного электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздействия, и соответствие его расположения, установленным требованиям | п.п. 5.3.3.14, 5.5.4.31 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие прохода через машинное или блочное помещение на крышу или другие помещения здания (сооружения) не относящиеся к лифту | п. 5.3.3.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошных дверей в проемах стен шахты, отвечающих требованиям норм, относящихся к пожарной безопасности соответствующего здания или сооружения | п.п. 5.4.1.1, 5.4.1.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты, установленным требованиям | п. 7.4.1.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие ширины в свету проемов дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.4.1.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие наружной поверхности автоматических раздвижных дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.4.1.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла дверей шахты, установленным требованиям | п. 5.4.1.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического устройства реверсирования закрывающихся дверей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие | п. 5.4.1.9.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие зазоров между сомкнутыми створками дверей шахты, а также между створками и обвязкой дверного проема, между створками и порогом, установленным требованиям | п. 5.4.1.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие горизонтально - раздвижных и вертикально- раздвижных дверей шахты в закрытом положении, установленным требованиям | п. 5.4.1.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматических замков, запирающих двери шахты прежде, чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм, и исключающих отпирание дверей снаружи шахты | п. 5.4.1.13 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов автоматических замков дверей шахты не менее 7мм в ответную часть замка | п. 5.4.1.13.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих запирание автоматических замков дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям | п.п. 5.4.1.13.3, 5.5.4.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационного номера | п. 5.4.1.13.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Возможность отпирания дверей шахты снаружи специальным ключом | п. 5.4.1.13.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие ключевины устройства для отпирания снаружи автоматического замка двери шахты, установленным требованиям | п.п. 5.4.1.13.6, приложение А ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического закрывания и запирания автоматических дверей шахты при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей | п. 5.4.1.13.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие неавтоматических замков или устройств, удерживающих в закрытом положении двери шахты закрываемые вручную | п. 5.4.1.13.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям | п.п. 5.4.1.14, 5.5.4.12, 5.5.4.16 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие направляющих сверху и снизу у горизонтально-раздвижных дверей шахты | п. 5.4.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие направляющих с обеих сторон у вертикально-раздвижных дверей шахты | п. 5.4.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров в свету дверей для технического обслуживания оборудования, установленным требованиям | п. 5.4.1.16.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие размеров в свету смотровых люков, установленным требованиям | п. 5.4.1.16.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошных смотровых люков, открывающихся наружу | п.п. 5.4.1.16.2, 5.4.1.16.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие замков с ключевинами, соответствующими установленным требованиям, на дверях для технического обслуживания оборудования и смотровых люках, открывающегося изнутри шахты лифта без ключа | п. 5.4.1.16.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие дверей для технического обслуживания оборудования и смотровых люков, размыкающих цепь безопасности при открытии дверей и люков | п.п. 5.4.1.16.5, 5.5.4.17 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты направляющих кабины и противовеса, установленным требованиям | п. 5.4.2.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие номинальной скорости лифта, оборудованного барабанной лебедкой или лебедкой со звездочкой, установленным требованиям | п. 5.4.3.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Обеспечение сцепления тяговых элементов (канатов или ремней) со шкивом или барабаном трения при рабочем режиме и при проведении испытания по В.3.3 | п. 5.4.3.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие подъема пустой кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере при проведении испытания по В.3.3 | п. 5.4.3.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие неразмыкаемой кинематической связи между приводными элементами канатов, ремней или цепей и тормозным барабаном (диском) | п. 5.4.3.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие не менее двух ремней для передачи крутящего момента от электродвигателя | п. 5.4.3.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего натяжение ремней для передачи крутящего момента от электродвигателя, размыкающего цепь безопасности при ослаблении натяжения ремней | п.п. 5.4.3.7, 5.5.4.14 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ограждения от случайного прикосновения вращающихся элементов лебедки, которые могут быть источником опасности | п.п. 5.4.3.8, 5.4.9.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие окраски (частичной окраски) в желтый цвет не огражденных вращающихся элементов лебедки | п. 5.4.3.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие мер по предотвращению спадания канатов, ремней или цепей с приводных и направляющих элементов | п.п. 5.4.3.9, 5.4.9.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие не менее полутора запасных витков каждого закрепленного на барабане каната, при нахождении кабины (противовеса) на полностью сжатых буферах, при применении барабанной лебедки | п. 5.4.3.11 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматически действующего механического тормоза лебедки нормально-замкнутого типа, соответствующего установленным требованиям | п. 5.4.3.12 а), г), д) ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие площади пола кабины, установленным требованиям | п. 7.4.4.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие наибольшего линейного размера пола кабины, установленным требованиям | п. 7.4.4.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие высоты кабины, установленным требованиям | п. 7.4.4.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройств, препятствующих самопроизвольному перемещению перевозимых в кабине лифта предметов | п. 7.4.4.7 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сплошной двери кабины | п. 5.4.4.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие вертикально - раздвижной двери кабины грузовых лифтов, в которых запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным требованиям | п. 5.4.4.8 а) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие раздвижной решетчатой двери кабины грузовых лифтов, в которых запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным требованиям | п. 5.4.4.8 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие зазора между створками, между обвязкой дверного проема и створками или между створками и порогом при закрытой двери кабины, установленным требованиям | п. 5.4.4.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие распашной двери кабины, открывающейся внутрь | п. 5.4.4.8.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины из направляющих | п. 5.4.4.14 ГОСТ Р 53780 |
|  | Исключение самопроизвольного смещения грузов противовеса в горизонтальной и вертикальной плоскостях | п. 5.4.5.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие башмаков противовеса, конструкция которых исключает выход противовеса из направляющих | п. 5.4.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие ловителей у малого грузового лифта | п. 7.4.6.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ловителей кабины, размыкающего цепь безопасности до или при срабатывании ловителей | п.п. 5.5.4.23, 5.4.6.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие диаметра каната, приводящего в действие ограничитель скорости, установленным требованиям | п. 5.4.7.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соответствующего включению ловителей | п. 5.4.7.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего обрыв или превышении регламентированной вытяжки каната, приводящего в действие ограничитель скорости и размыкающего цепь безопасности при его срабатывании | п.п. 5.4.7.5.4, 5.5.4.25 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания ограничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с) | п.п. 5.4.7.7, 5.5.4.20 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности, предотвращающего пуск лифта до приведения ограничителя скорости в исходное положение, для лифта у которого ограничитель скорости не возвращается автоматически в исходное состояние после снятии с ловителей | п.п. 5.4.7.8, 5.5.4.21 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие ограничителя скорости, расположенного в шахте, установленным требованиям | п. 5.4.7.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер, скорость срабатывания ограничителя скорости) на ограничителе скорости | п. 5.4.7.11 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины и противовеса вниз | п. 5.4.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер буфера) на буфере | п. 5.4.8.4.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие тяговых элементов одинаковой конструкции для подвески кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), имеющих одинаковые размеры и характеристики | п.п. 7.4.9.4, 5.4.9.2, 5.4.9.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие номинального диаметра стальных проволочных канатов, установленным требованиям | п. 5.4.9.6.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых канатов, указанного в паспорте лифта, установленным требованиям | п. 7.4.9.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие крепления каната к барабану лебедки, установленным требованиям | п. 5.4.9.6.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых цепей, указанного в паспорте лифта, установленным требованиям | п. 7.4.9.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического устройства для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах | п. 5.4.9.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие автоматического устройства для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых цепях, как со стороны кабины, так и со стороны уравновешивающего груза | п. 5.4.9.8.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие электрического устройства безопасности при одном или двух тяговых элементах, размыкающего цепь безопасности при относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов сверх значения, допустимого автоматическим устройством для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах, и при обрыве одного или всех тяговых элементов | п.п. 5.4.9.8.3, 5.5.4.24 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие защитных мер для канатоведущих шкивов, блоков и звездочек, установленным требованиям | п. 5.4.9.10 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства (вводное устройство, автоматический выключатель и др.) с ручным приводом, прерывающего питание всех электрических цепей, за исключением цепей освещения помещений для размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, вентиляции кабины, двухсторонней переговорной связи, аварийной сигнализации, вызова обслуживающего персонала из кабины | п.п. 5.5.1.2, 5.5.1.4 а) - и) ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие возможности блокировки устройства с ручным приводом, для предотвращения непреднамеренного включения | п. 5.5.1.2 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, | п. 5.5.1.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие не мене двух питающих линий при расположении в общем машинном помещении оборудования нескольких лифтов | п. 5.5.1.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие несамовозвратных устройств в каждом из помещений, при размещении электрооборудования лифта в разных помещениях | п. 5.5.1.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие напряжения силовых электрических цепей, установленным требованиям | п. 5.5.1.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие напряжения питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации, установленным требованиям | п. 5.5.1.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие напряжения электрических цепей при применении переносных ламп, установленным требованиям | п. 5.5.1.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и других размыкающих элементов, в том числе бесконтактных | п. 5.5.1.14 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие защиты от случайного прикосновения токоведущих частей выключателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанционного отключения электрических цепей с напряжением на них более 42 В переменного тока или 60 В постоянного тока | п. 5.5.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие символов или надписей «Вкл.», «Откл.» соответсвенно обозначающих положение выключателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанционного отключения | п. 5.5.1.15 ГОСТ Р 53780 |
|  | Исключение выполнения новой команды управления, кроме команды «Стоп», до выполнения ранее поданной команды | п. 5.5.3.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства для защиты электродвигателя от перегрузки, прекращающего подачу питания на двигатель и возвращаемого в исходное положение вручную | п. 5.5.3.9 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие наружного управления лифтом | п. 7.5.3.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сигнализации о вызове кабины с каждой погрузочной площадки при управлении лифтом с одной погрузочной площадки | п. 7.5.3.4 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие сигнальных устройств «Занято», включающих сигнал «Занято» при открытии любой двери шахты или во время движения кабины | п. 7.5.3.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие устройства для управления лифтом из запираемого шкафа | п. 7.5.3.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие функционирования лифта при управлении лифтом из запираемого шкафа установленным требованиям | п. 7.5.3.6 ГОСТ Р 53780 |
|  | Соответствие функционирования лифта в режиме «Управление из машинного помещения» установленным требованиям | п. 5.5.3.12 ГОСТ Р 53780 |
|  | Остановка или предотвращение пуска электродвигателя главного привода при срабатывании электрического устройства безопасности | п. 5.5.4.1 ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание контактов безопасности электрических устройств безопасности происходит за счет их принудительного размыкания | п. 5.5.4.5 ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения кабины с ее буферами (упорами) | п. 5.5.4.8 а) ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаимодействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором) | п. 5.5.4.8 б) ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта, оборудованного уравновешивающим грузом, уровня крайней верхней этажной площадки не более чем на 200 мм | п. 5.5.4.8 в) ГОСТ Р 53780 |
|  | Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта, с размещенным на кабине буфером, до соприкосновения буфера с соответствующим упором в шахте | п. 5.5.4.8 в) ГОСТ Р 53780 |
|  | Контакты безопасности концевых выключателей разомкнуты при нахождении кабины (противовеса) на буферах | п. 5.5.4.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Отсутствие возможности автоматического возвращения в режим «Нормальная работа» после срабатывания концевых выключателей | п. 5.5.4.8 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие необходимых символов и/или обозначений на электрическом оборудовании лифта | п. 5.5.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие маркировки, соответствующей электрической схеме, контакторов, реле, плавких предохранителей и клеммных наборов цепей, идущих к панелям управления | п. 5.5.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Наличие маркировки проводов, подходящих к зажимам клеммных наборов, а также к зажимам электрооборудования | п. 5.5.5.3 ГОСТ Р 53780 |
|  | Исключение возможности зацепления кабелей и шлангов токоподвода за находящиеся в шахте конструкции при движении кабины | п. 5.5.5.6 ГОСТ Р 53780 |

Ж.4

| №№ | Специальные требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта, предназначенного, в том числе для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения | Пункт и обозначение стандарта, устанавливающего требование |
| --- | --- | --- |
|  | Соответствие ширины дверного проема лифта в свету, установленным требованиям | п. 5.2.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Наличие автоматических горизонтально - раздвижных дверей шахты и кабины | п. 5.2.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Наличие возможности регулирования времени задержки начала закрытия дверей кабины и шахты лифта в пределах от 2 до 20 с в зависимости от особенностей обслуживаемых пользователей | п. 5.2.3 ГОСТ Р 51631 |
|  | Недоступность для пользователей средств регулирования времени закрытия дверей | п. 5.2.3 ГОСТ Р 51631 |
|  | Обеспечение предотвращения или снижения до безопасного уровня воздействия закрывающихся створок дверей на пользователя, находящегося в дверном проеме | п. 5.2.4 ГОСТ Р 51631 |
|  | Наличие устройства контроля дверного проема, обеспечивающего контроль проема на высоте от 25 до 1800 мм от уровня порога кабины | п. 5.2.4 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие минимального внутреннего размера кабины лифта установленным требованиям | п. 5.3.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Наличие на одной из боковых стен кабины поручня | п. 5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие размера части поручня, предназначенного для рук пользователя, установленным требованиям | п. 5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие расстояния между стеной кабины и, предназначенной для рук пользователя частью поручня, установленным требованиям | п. 5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие высоты от пола кабины до верхней части поручня, предназначенного для рук пользователя, установленным требованиям | п. 5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие высоты расположения сиденья от уровня пола кабины и размеров сиденья (глубина, ширина) установленным требованиям, при оборудовании лифта откидным сиденьем | п. 5.3.2.2 а), в), с) ГОСТ Р 51631 |
|  | Наличие устройства (зеркала), с помощью которого пользователь сможет увидеть возможные препятствия при выезде из кабины задним ходом, у лифта, размеры кабины которого не позволяют пользователю в кресле-коляске развернуться в кабине | п. 5.3.2.3 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие точности остановки кабины лифта, предназначенного для транспортировки пользователей в кресле-коляске, установленным требованиям | п. 5.3.3 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие кнопочных аппаратов управления на этажных площадках установленным требованиям | п. 5.4.1.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие клавишных аппаратов управления на этажных площадках установленным требованиям | п. 5.4.1.2 ГОСТ Р 51631 |
|  | Наличие маркировки установленным символом использования инвалидами устройств управления на этажных площадках у лифта с управлением разового включения | п. 5.4.1.3 ГОСТ Р 51631 |
|  | Расположение устройств управления на этажных площадках при одиночном лифте в непосредственной близости от дверей шахты | п. 5.4.1.4 ГОСТ Р 51631 |
|  | Наличие устройства управления на этажных площадках для каждого лифта с групповым управлением расположенных друг против друга | п. 5.4.1.4 ГОСТ Р 51631 |
|  | Наличие одного устройства управления на этажных площадках для каждого лифта с групповым управлением при одностороннем расположении лифтов | п. 5.4.1.4 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие маркировки кнопок управления в кабине установленным требованиям | п. 5.4.2.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие кнопок поста управления в кабине установленным требованиям | п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие расположения кнопок поста управления в кабине установленным требованиям | п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие расположения поста управления в кабине установленным требованиям | п. 5.4.2.3 ГОСТ Р 51631 |
|  | Включение звукового сигнала на этажной площадке в момент начала открывания дверей | п. 5.4.3.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Наличие указателей направления движения кабины на этажной площадке и их соответствие установленным требованиям | п. 5.4.3.2 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие лифтов имеющих систему управления, использующую регистрацию этажа назначения, установленным требованиям | п. 5.4.3.4 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие расположения указателя местоположения кабины установленным требованиям | п. 5.4.4.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие высоты номеров этажей на указателе местоположения кабины установленным требованиям | п. 5.4.4.1 ГОСТ Р 51631 |
|  | Наличие речевого информатора в кабине, сообщающего номер этажа при остановке кабины | п. 5.4.4.2 ГОСТ Р 51631 |
|  | Соответствие аварийных звуковых и визуальных сигналов на посту управления установленным требованиям | п. 5.4.4.3 ГОСТ Р 51631 |

Ж.5

| №№ | Специальные требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта, обеспечивающего транспортирование пожарных во время пожара | Пункт и обозначение стандарта, устанавливающего требование |
| --- | --- | --- |
|  | Соответствие грузоподъемности лифта установленным требованиям | п. 5.2.1 ГОСТ Р 52382 |
|  | Соответствие размера кабины лифта, в котором предусматривается возможность транспортирования спасаемых людей на носилках, установленным требованиям | п. 5.2.3 ГОСТ Р 52382 |
|  | Соответствие дверного проема кабины и шахты лифта установленным требованиям | п. 5.2.4 ГОСТ Р 52382 |
|  | Соответствие скорости перемещения кабины лифта установленным требованиям | п. 5.2.5 ГОСТ Р 52382 |
|  | Наличие пиктограммы, установленного образца, на основном посадочном этаже около проема двери шахты лифта для пожарных | п. 5.2.6 ГОСТ Р 52382 |
|  | Наличие люка в крыше кабины и соответствие размеров люка в свету установленным требованиям | п. 5.3.1 ГОСТ Р 52382 |
|  | Наличие звукового сигнала в кабине лифта о включении режима «Пожарная опасность» | п. 5.6.1.4 ГОСТ Р 52382 |
|  | Соответствие функционирования лифта в режиме «Пожарная опасность» установленным требованиям | п. 5.6.1.6 ГОСТ Р 52382 |
|  | Соответствие функционирования лифта в режиме «Перевозка пожарных подразделений» установленным требованиям | п. 5.6.2.1 ГОСТ Р 52382 |
|  | Наличие в кабине лифта средств для подключения к системе двухсторонней переговорной связи и обеспечение связи в режиме «Перевозка пожарных подразделений» между диспетчерским пунктом или центральным пультом управления системы противопожарной защиты и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом | п. 5.7.1 ГОСТ Р 52382 |

Приложение И

(рекомендуемое)

Название аккредитованной испытательной лаборатории (центра), реквизиты, № свидетельства об аккредитации

г. ____________								«____» _________ 20___ г.

Протокол

проверки  технической документации на лифт

Мною, специалистом __________________________________________________

ФИО

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, смонтировавшей (модернизировавшей) лифт, _______________________________

должность, ФИО

______________________________________________________________________

наименование организации

проведена проверка технической документации на смонтированный (модернизированный) лифт, установленный по адресу ___________________________________________________________________,

идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта _____________.

Проверка проведена в соответствии с ГОСТ Р ______________________________.

| Номер п/п | Содержание требования | Номер нормативного документа | Результат проверки (да/нет) | Отметка об устранении несоответствия (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие паспорта лифта | 15.16 технического регламента «О безопасности лифтов» |  |  |
| 2 | Соответствие паспорта лифта образцу, указанному в приложении 1 ГОСТ Р 53780-2010 | 15.16 технического регламента «О безопасности лифтов» |  |  |
| 3 | Наличие электрической схемы лифта | 15.16 технического регламента «О безопасности лифтов» |  |  |
| 4 | Наличие гидравлической схемы | 15.16 технического регламента «О безопасности лифтов» |  |  |
| 5 | Наличие копии сертификата соответствия на лифт и устройства безопасности (для вновь смонтированных и замененных лифтов) | 15.16 технического регламента «О безопасности лифтов» |  |  |
| 6 | Наличие копий сертификатов соответствия на замененные устройства безопасности лифта (для модернизированного лифта) | 15.16 технического регламента «О безопасности лифтов» |  |  |
| 7 | Наличие документации по монтажу (модернизации) | 15.16 технического регламента «О безопасности лифтов» |  |  |
| 8 | Наличие монтажного чертежа | Приложение 3 ГОСТ Р 53780 – 2010 |  |  |

| Номер п/п | Содержание требования | Номер нормативного документа | Результат проверки. да/нет. | Отметка об устранении несоответствия, дата, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Содержание монтажного чертежа |  |  |  |
| 9.1 | Наличие сведений и размеров, необходимых для проверки соответствия установки лифта требованиям настоящего стандарта | Приложение 3 ГОСТ Р 53780 – 2010 |  |  |
| 9.2 | Наличие видов и разрезов, в том числе шахты, машинного и блочного помещений, дающих представление о расположении и взаимной связи составных частей лифта, с указанием размеров, регламентированных настоящим стандартом | Приложение 3 ГОСТ Р 53780 – 2010 |  |  |
| 9.3 | Наличие: -краткой технической характеристики лифта; -нагрузок на строительную часть от лифтовой установки | Приложение 3 ГОСТ Р 53780 – 2010 |  |  |
| 9.4 | Наличие штампа с указанием изготовителя чертежа, подписями специалистов и местом установки лифта. | Приложение 3 ГОСТ Р 53780 – 2010 |  |  |

Специалист _____________________________________ /_____________________/

штамп                            подпись			                       ФИО

Настоящий протокол получил представитель специализированной лифтовой организации _____________________ /____________________/.

подпись				 ФИО

Примечания:

- Выявленные несоответствия указаны в «Акте выявленных несоответствий лифта».

- После проверки устранения несоответствий в настоящем протоколе делается отметка «устранено» или «выполнено», указывается дата проверки и заверяется подписью и штампом (с указанием Ф.И.О. и наименование организации) специалиста испытательной лаборатории (центра), проводившего проверку.

- При отсутствии или в случае устранения всех несоответствий оформляется «Акт полного технического освидетельствования лифта».

- В графе «Результат проверки» указывается «да» или «нет». Если требование не распространяется на данный лифт, то в графе «Результат проверки» делается прочерк (-).

Приложение И

(обязательное)

Требования к технической документации, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами, контролируемые при проведении технического освидетельствования

| №№ | Требования к технической документации | Номер пункта и краткое наименование нормативного документа, устанавливающего требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие паспорта лифта | ст.2 ТР ТС 011/2011 |
| 2 | Соответствие паспорта лифта, установленным требованиям | п. 9.3 ГОСТ Р 53780-2010 |
| 3 | Наличие принципиальной электрической схемы лифта с перечнем элементов | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 4 | Наличие принципиальной гидравлической схемы (для гидравлического лифта) | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 5 | Наличие копии сертификата соответствия на лифт | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 6 | Наличие копии сертификата соответствия на замок двери шахты* | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 7 | Наличие копии сертификата соответствия на ограничитель скорости кабины* | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 8 | Наличие копии сертификата соответствия на ограничитель скорости противовеса* | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 9 | Наличие копии сертификата соответствия на ловители кабины* | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 10 | Наличие копии сертификата соответствия на ловители противовеса* | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 11 | Наличие копии сертификата соответствия на буфер кабины* | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 12 | Наличие копии сертификата соответствия на буфер противовеса* | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 13 | Наличие копии сертификата соответствия на разрывной клапан* | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 14 | Наличие копии сертификата на противопожарные двери | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 15 | Наличие проектной документации на установку (модернизацию) лифта | ст.6 п.3.3 ТР ТС 011/2011 |
| 16 | Наличие заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы** | ст.6 п.5.3 ТР ТС 011/2011 |
| 17 | Наличие руководства (инструкции) по эксплуатации | ст.3 п.3 ТР ТС 011/2011 |
| 18 | Наличие протокола проверки функционирования лифта | п. 9.1 ГОСТ Р 53782-2010 |
| 19 | Наличие записи в паспорте лифта, содержащей сведения о монтажной организации, выполнившей монтаж (модернизацию) лифта и дате окончания монтажа (модернизации) лифта | п. 9.1 ГОСТ Р 53782-2010 |
| 20 | Наличие записи в паспорте лифта, содержащей сведения о местонахождении лифта | Приложение ДБ (ДВ) ГОСТ Р 53780-2010 |
| 21 | Наличие монтажного чертежа | ст.6 п.3.1 ТР ТС 011/2011 |

*    Устройства безопасности лифта, изготавливаемые предприятием- изготовителем  лифта, и используемые им для комплектования лифтов собственного производства и поставляемые в качестве запасных частей для замены идентичных устройств безопасности на лифтах собственного производства, не подлежат обязательной сертификации.

**    Для модернизированных лифтов

Приложение К

(рекомендуемое)

Содержание проектной документации на установку (модернизацию) лифта

Проектная документация на установку (модернизацию)  лифта содержит:

- строительное задание на проект выданное изготовителем лифта;

- чертеж проектируемой строительной части в местах установки лифта. При наличии под приямком лифта пространства (помещения),  доступного для людей, должны быть соблюдены требования 5.2.5.6 ГОСТ Р 53780;

- чертежи доработки (и усиления, в случае необходимости) существующей строительной части (при необходимости доработки);

- чертеж для заказа лифта  у изготовителя;

- анализ рисков технических решений отличающихся от требований ГОСТ Р 53780,  выполненный по ГОСТ Р 53387 (в случае принятия технических решений, отличающихся от регламентируемых ГОСТ Р 53780);

- заключение по результатам инженерно - технического обследования строительной части здания в местах установки лифта, содержащее обоснованные выводы,  о том  что  прочность существующей строительной части здания достаточна для того чтобы выдержать нагрузки возникающих при эксплуатации и испытаниях лифта. В случае недостаточной прочности существующей строительной части здания, заключение  должно содержать рекомендации по мероприятиям, компенсирующим  недостаток прочности (при замене лифта в существующем здании или при реконструкции здания, предусматривающего замену лифта).

По инициативе владельца лифта (заказчика) допускается осуществлять проверку проектной документации, на соответствие требованиям ТР ТС 011/2011 и взаимосвязанных с техническим регламентом стандартов. Проверку осуществляет орган по сертификации аккредитованный на оценку соответствия лифтов перед вводом в эксплуатацию.

Приложение Л

(рекомендуемое)

Акт

выполнения корректирующих мероприятий

г. ____________								«____» _________ 20___ г.

При проведении технического освидетельствования лифта по ГОСТ Р 53782-2010 специалистом _______________________________________________________________,

(наименование ИЛ/ИЦ)                                                                                                    (Ф.И.О.)

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) ____________________________________

Адрес установки лифта: г. _________________, ул. _______________________________, д. _________________, к.(с.)____________________, п. ____________________________.

были выявлены невыполненные требования, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011стандартами к лифту и технической документации, контролируемые при проведении технического освидетельствования, дефекты, неисправности, несоответствия, указанные в Акта выявленных несоответствий от ___________20__ г.

Результат выполнения корректирующих мероприятий

| № № | Невыполненные требования к лифту и к технической документации. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________

Ф.И.О, подпись уполномоченного лица

М.П.

УДК 692.66:006.354            ОКС 91.140.90             Ж22                ОКП 48 3600

Ключевые слова: лифты, порядок проведения контроля и испытаний, условия испытаний и средств измерений, обработка и оформление результатов контроля и испытаний, полное техническое освидетельствование

Руководитель организации – разработчика ООО «Инженерный центр по независимой технической экспертизе эскалаторов и лифтов (ИЦ «НЕТЭЭЛ»)

| Генеральный директор | ___________________ | К.Е. Николаев |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки |  |  |
| Зам. генерального директора | ___________________ | П.А. Полюдов |
| Исполнители: |  |  |
| Зам. генерального директора | ___________________ | Н.М. Булгаков |
| Технический директор | ___________________ | Е.А. Боксер |
| Главный инженер | ___________________ | В.Н. Абрамов |